Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 04.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | ППВ Забрежје, (бетонирање испред објекта и 2 прелаза) | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Виноградска 34 (замена 10 м цеви испод коловоза) | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки друм 162 | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Колубарска 5 (у дворишту) | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, 6 те Војвођанске бригаде 8 | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска (пуштање воде) | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, одвоз питке воде | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 158 | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Велико поље, 29 | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 145б | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, пре дома код каменоресца | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Сенића крај 52 | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Центар 57 | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 04.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Краља Милутина 23б, Ђачког батаљона 9б и 18/2, Љубе Ненадовића 18 | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Обреновац, Вашариште, Остружница, Попа Марка, Бело поље, Селенића крај | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | Штемовање, бетонирање и постављање баријера: Обреновац, Шумарице , Авалска, Краља Александра, Гај 1 | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 03.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 04.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 24, Вука Караџића 94, Краља Милана 22, Вашариште 10, А.А.Симовића 71/а, Рваћанска 88 | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Скела, Славка Бркића | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Радована Стублинчевића 2 | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Пољане, прикључење воде корисницима | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Веверички крај бб | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Раваничка 2 | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 196 | 04.08.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних линија: Обреновац, Немањина 68 | 04.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Обреновац, 1. и 2. зона | 04.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 04.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 04.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 47 | 75 | 69 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| P | 5.8 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 2100 | 76+4.7 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0800 | 40+4.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0,13 | 0,15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 261 | 260 | 249 |
| p | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 107 | 112 | 111 |
| Q Ø 250 | 32 | 32 | 30 |
| Q Ø 600 | 122 | 116 | 108 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22.5 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 17.7 | 2.8 | 7.1 |
| Павловића крај | 15.4 | 5.0 | 7.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.47 | 3.34 | 3.46 |
|  | Мислођин | 2.73 | 1.47 | 1.62 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,33 | 0,35 | 0,33 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић