Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 18.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Светог Саве бр.14/в - ПВЦ ø 5/4 " | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Доситејева поц.цев ø 1" | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, ул. Радничка бр.6 | 16.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, ул. Аце Спасића бр.101 | 16.08.2011. | Завршени радови |
| 5. | Мислођин, ул. Бачевачка ПВЦ ø 1" | 16.08.2011. | Завршени радови |
| 6. | Барич, Баричка река 100 | 18.08.2011. | Радови у току |
| 7. | Звечка, ул. 9 бр.9 | 18.08.2011. | Радови у току |
| 8. | Јасенак, Селенића крај 56 | 18.08.2011. | Радови у току |
| 9. | Барич, ул. Баричка река бр. 91 ц | 18.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Сточна пијаца - чишћење гајгер сливника 12.00-13.00 | 17.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ул.Богдана Јаковљевића бр.30 – улично загушење | 17.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: Кошење траве од 09.00 – 13.00 | 17.08.2011.. | Завршени радови |
|  | Чишћење септичких јама Дражевац, Ул. Веверички крај 08.00-11.00,Обреновац, ул. Милоша Обреновића бр.140 12.30-14.30 | .17.08.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ул. Цара Лазара 6/а стан 4 одгушење вертикале 15.30-16.30 | 17.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: чишћење пумпе од 17.30-19.30 | 17.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1330, 1730, 2200) | 18.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Рад по радном налогу од 17.08.2011. | 18.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац,ул. Карађорђева бр.8/а-раздвајање водомера , уградња вентила секуа ¾ " | 18.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул. Милоша Обреновића бр.117 – у подруму санација квара – цури вода | 18.08.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје,ул.Ивана Богдановића бр.27 – замена стакла на водомеру | 18.08.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.113 локал- замена водомера | 18.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона Барич и Грабовац | 18.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 18.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 18.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 74 | 78 | 70 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 0500 | 79+4.8 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0800 | 68+4.7 |
| P | 6.4 |
| 6.5 |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0.17 | 0.17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 263 | 242 | 256 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 105 | 108 | 100 |
| Q Ø 250 | 34 | 33 | 34 |
| Q Ø 600 | 124 | 101 | 122 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 25.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 21.0 | 2.8 | 7.2 |
| Павловића крај | 21.0 | 4.8 | 9.0 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.33 | 3.38 | 3.71 |
|  | Мислођин | 2.68 | 1.26 | 3.49 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,18 | 0,24 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Бадрић Жељка