Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан  01.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , Рвати , код Влашке баште | 01.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Забрежје , код Фабрике воде | 01.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 01.03.2013. | 7880240 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ ,чишћење чешља на аутоматској решетки и дотезање свих шрафова | 01.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 01.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 01.03.2013.. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 01.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 01.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 01.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 23 , улично загушење | 28.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 22 , улично загушење | 28.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 211 , улично загушење | 28.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Ђачког батаљона бр 1 3, стан бр 4, одгушење судоперске вертике | 28.02.2013. | Завршени радови |
| 12. | Барич , Колонија , ул Радничка од бр 14 до Самачког Хотела . Испрано 300 м линије фекалне канализације и 4 шахте | 28.02.2013. | Завршени радови |
| 13. | Обреновац , насеље “Сава” , ул Равногорска бр 38 , излазак екипе на терен , обавештени станари и Председник Кућног савета о судоперским вертикалама | 28.02.2013. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул 14. Октобра бр 62/, цури вода на вентилу , поправка | 01.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 85 ,”Теленор” цури вода у шахти , поправка | 01.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Београдска бр 46/к , померити водомер јер се налази у углу шахте , не може да се очитава | 01.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 4/ц , Кућни савет , цурење воде у стану , поправка вентила вертикале | 01.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Бело поље , ул Колубарска бр 4/3, пукло стакло на водомеру | 01.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мислођин , ул Павловића крај бр 28 , пукло стакло на водомеру | 01.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | Звечка , ул Браће Лазића бр 232 , пукло стакло на водомеру | 01.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Грабовац , ул Видански крај бр 167 , прикључак воде са “Секуо” вентилом | 01.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Ратари , ул Ратарска бр 57 , прикључак , легализација са “Секуо” вентилом | 01.03.2013. | Планирани радови |
| 10. | Мала Моштаница , ул Моштаничка бр 86 , ”Епиинвест” легализација , прикључак воде са “Секуо” вентилом | 01.03.2013. | Планирани радови |
| 11. | Мала Моштаница , ул Шарчевића крај бр 15/ц , цури вода у шахти , поправка | 01.03.2013. | Планирани радови |
| 12. | Мала Моштаница , ул Крајинска бр 16 , замена водомера | 01.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Дрен , Мала Моштаница , Барич , Дражевац | 01.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 70 | 70 | 60 |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.5 | 4.7 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1200 | 75+5.0 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 58+4.6 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 168 | 242 | 244 |
| p | 5.6 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 21 | 74 | 73 |
| Q Ø 250 | 28 | 35 | 36 |
| Q Ø 600 | 119 | 133 | 135 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.6 |  | 5.7 |
| Дом | 16.7 |  | 5.6 |
| Павловића крај | 14.7 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.1 |  |  |
| Ушће | 24.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.70 | 3.79 |
|  | Мислођин | 2.71 | 2.68 | 3.56 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.23 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић