Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 02.12.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Живе Борјановића 55 | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Ново насеље 56 | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 50 (замена 50м цеви) | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | Уровци, Мајданска 9 | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | Уровци, Врбаре 1 | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Душана 1 (бетонирање тротоара) | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рвати, Кнеза Симе Марковића 12а (враћено у првобитно стање, насуто 0,5 м3 ризле) | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Колубарска 30 | 02.12.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Босанска 8 | 02.12.2011. | Радови у току |
|  | Басрич, Рада Тадића 18 | 02.12.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки друм 151 | 02.12.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Шумадија 116 | 02.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Вашариште, иза пумпе, Барич, Обреновачки пут 235 (одгушење обавеза корисника) | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Грабовац, ОШ, Дражевац, ОШ, Обреновац, Авалска | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Лазара, дозиђивање шахти фекалне канализације | 01.12.2011. |  |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, радови на редуктору мотора | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 01.12.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 02.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, ЈП Београд воде, Космајска 9, Грачаничка 9, Индустријска зона 4, Ивана Богдановића Вањке 23, Милоша Обреновића 17, Јоакима Вујића 6, капетана Петра Ерића 20 | 02.12.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Доњи крај 524 | 02.12.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Пут за Искру, Амбуланта | 02.12.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Солунског фронта 48/а | 02.12.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 02.12.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Барич, Дрен | 02.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Пописивање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона | 02.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 02.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 02.12.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 02.12.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 75 | 35 |
| Q (Наменска) | 6.8 | 6.0 | 5.1 |
| P | 6.1 | 6.1 | 5.8 |
| Q мах 1100 | 78+9.2 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0700 | 35+5.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.18 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 241 | 240 | 146 |
| p | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 96 | 102 | 35 |
| Q Ø 250 | 29 | 29 | 18 |
| Q Ø 600 | 116 | 109 | 93 |
| Q Ø 300 | 63 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.5 | 6 | 7.2 |
| Дом | 14.3 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.0 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.64 | 3.73 | 3.90 |
|  | Мислођин | 2.90 | 2.14 | 3.67 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,29 | 0,27 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Санација цурења десне коморе резервоара Мислођин (у функцији лева комора). |

Обрадила: Славица Филић