Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 03.08.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 3, постављање коцки на тротоару, вишак земље одвежен на депонију | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Здравковићева 8, у тротоару испод дрвета, топловода и каблова, поправка цеви | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска 119, у коловозу, затрпано песком и ризлом, треба бетонирати 7м2 | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки друм 207 | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Савска 21 | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Николића крај 1 | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Посавских Норвежана 32 | 03.08.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 28 | 03.08.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Брђански крај 100 | 03.08.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, Љубинић, одвоз питке воде | 03.08.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно очишћена решетка 3 пута | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 02.08.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 03.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Лазара 18, Краља Милутина 27а, А.А.Симовића 73, Проте Матеје Ненадовића 53 | 03.08.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул. 4та бр. 4, депонија смећа | 03.08.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Уровачка 68 | 03.08.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Парлози 6д | 03.08.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, Милисава Глумчевића 27 | 03.08.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Личка бб, Вука Караџића 18 и 50а, Јанка Тешића 77 | 03.08.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, Главни пут 205, Мијатовића крај | 03.08.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац прва и друга заона, Кртинска, Скела и Звечка | 03.08.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: | 03.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 03.08.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 03.08.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 107 | 110 | 114 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 4.8 | 4.8 |
| P | 6.5 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 121+4.9 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0300 | 101+4.7 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 197 | 200 | 285 |
| p | 5.7 | 5.6 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 56 | 60 | 98 |
| Q Ø 250 | 28 | 30 | 41 |
| Q Ø 600 | 113 | 110 | 146 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 29.5 |  | 7.3 |
| Дом | 27.7 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 15.1 |  | 8.5 |
| Брђански крај | 5.6 |  | 6.8 |
| ТЕНТ | 16.6 |  |  |
| Ушће | 30.6 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.45 | 3.45 | 3.68 |
|  | Мислођин | 3.22 | 2.15 | 4.27 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0,16 | 0,18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Регенерација цевастих бунара ЦБ 3 и ЦБ 6. |

Обрадила: Славица Филић