Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   04.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница -Долови бр.61 | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Паркинг ЈКП "Водовод и канализација" | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 04.06.2013. | 8529424 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 04.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 04.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 04.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 04.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 04.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 04.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС "Колубара" (два пута). | 03.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Вађење и чишћење пумпе на ФЦС "Забрежје" од 09:00h-10:00h | 03.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење септичке јаме за MSD TRADE ;FIAT VESIĆ -2 туре | 03.06.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичке јаме у Б.Пољу Вашариште бр.11 (због лома водоводне цеви -црпљење јаме)-1 тура од 08:00h -14:00h | 03.06.2013. | Завршени радови |
| 12. | АД "Прва Искра " Наменска - испирање и усисавање киш.канализације на улазу код главне капије од 10:00h- 13:00h | 03.06.2013. | Завршени радови |
| 13. | Рваћанска - испирање фек.канализације , испрано 20м' и 1 шахта од 08:00h- 09:00h | 03.06.2013. | Завршени радови |
| 14. | На цистерни "MAN" окрпљено велико црево | 03.06.2013. | Завршени радови |
| 15. | Војводе Мишића бр.179 - улично загушење урађено 19:30h - 20:30h | 03.06.2013. | Завршени радови |
| 16. | Постављена 2 знака (вертикална баријера)на путу за Забрежје ,код "Maxi" дисконта | 03.06.2013. | Завршени радови |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прот.Мат.Ненадовић 103 | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац- Доњи крај 676 | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Тамнавска бр.8 | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Забрежје - Савска 62 ;Савска 43 | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Давање услова за прикњучке В.Поље,Потића воћа,Обреновац | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | Краља Александра I 143/б ;139/7;139/9 | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Београдска 27 | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Баричких бораца 46/А | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич - Гробљанска 27 | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 10. | Танаска Рајић 13 | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 11. |  | 04.06.2013. | Планирани радови |
| 12 |  |  | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 04.06.2013 | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мислођин,Мала Моштаница,Уровци,Звечка. | 04.06.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 54 | 44 | 45 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 4.4 | 4.6 |
| P | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
| Q мах 1100 | 67+4.4 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 45+4.3 |
| P | 5.7 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.45 | 0.41 | 0.47 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 241 | 242 | 241 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 79 | 81 | 80 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 126 | 125 | 125 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 8.8 |  | 6.0 |
| Дом | 8.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.2 |  |  |
| Ушће | 20.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.66 | 3.33 | 3.65 |
|  | Мислођин | 3.17 | 2.90 | 3.42 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катинић