Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   04.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Тамнавска бр 12 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, “Наменска” , варење цеви | 04.10.2012 | Наставак радова |
| 3. | Обреновац, ул Браће Голубовић бр 51 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Вука Караџића код Дома ЈНА | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Бело Поље, ул Белопољска бр 61/3 | 04.10.2012. | Планирани родови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 03.10.2012. | 6988743 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе | 03.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница“ , вађење и чишћење oбe пумпе | 03.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 03.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 03.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 03.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 03.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Испрано и очишћено 40 гајгер сливника у улицама по Обреновцу , у насељу Сточњак | 03.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 97/1, стан 2,одгушење Купатилска вертикале | 03.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац, у кругу “ Стреле“ одгушење фекалне канализације | 03.10.2012. | Завршени радови |
| 11. | Oдгушење фекалне канализације на ливади између Насеља Ројковац и Сава | 03.10.2012. | Завршени радови |
| 12. | Црпљење септичке јаме у Баричу у Основној школи “14.Октобар” 1 тура | 03.10.2012. | Завршени радови |
| 13. | Уровци, Бреска, продувавање водоводне линије | 03.10.2012. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул Солунског Фронта бр 42 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Скела, Врови | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Мала Моштаница, ул Палих бораца бр 101 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Мислођин, ул Гвоздоновића крај бр 8/б | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 25 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 23 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Мала Моштаница, ул Палих бораца бр 117 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Крушик бр 8 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Радничка бр 14 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 10. | Велико Поље, Степића крај бр 60 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 37 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул 14.Октобра бр 9 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 6/а | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 14. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 148 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 15. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 53/2 | 04.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – 1.и 2.зона , Мислођин, Моштаница, Звечка, Скела, Уровци | 04.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 78 | 97 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 5.7 | 4.7 |
| P | 5.9 | 5.9 | 6.2 |
| Q мах 0700 | 97+4.7 |
| P | 6.2 |
| Q мин 1600 | 71+6.5 |
| P | 5.90 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 274 | 282 | 194 |
| p | 5.9 | 6.0 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 79 | 88 | 41 |
| Q Ø 250 | 41 | 41 | 31 |
| Q Ø 600 | 154 | 153 | 122 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.8 |  | 7.3 |
| Дом | 15.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.3 |  | 7.3 |
| ТЕНТ | 15.7 |  |  |
| Ушће | 26.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.29 | 3.68 | 3.18 |
|  | Мислођин | 3.75 | 2.05 | 4.35 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.20 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Механичка регенерација Рени бунара. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић