Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 05.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Александра, затрпавање ломау тротоару и одвоз шута | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 45 и 49, нема лома на водоводној линији | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 119, у дворишту | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Ново насеље 21ц, одвоз вишка земље и затрпавање ризлом | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, код Војске, затварање воде, лом иза водомера | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 144 | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Царице Милице 13, у дворишту | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Шеваре 374, пукло стакло водомера | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 20 | 05.03.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Цара Душана | 05.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Раденка Ранковића 6, Ђачког батаљона 48 | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 04.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вука Караџића 83, ош ЈЈЗмај, Стевана Синђелића 13, Милоша Обреновића 80, Немањина 14 | 05.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Д.Вуковића Корчагина 156 | 05.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Београдска 35б, Далматинска 21а | 05.03.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Доњи крај | 05.03.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Швабића крај 442, и 148 | 05.03.2012. | Планирани радови |
|  | Испирање водоводних линија: Барич, Баричких бораца 33д | 05.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередновно извршавају своје обавезе | 05.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Мала Моштаница, Јасенак, Грабовац | 05.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 05.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 05.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 05.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 90 | 84 | 80 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 4.7 | 6.6 |
| P | 6.3 | 5.0 | 6.2 |
| Q мах 1600 | 102+5.2 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0700 | 80+6.6 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 288 | 212 | 280 |
| p | 6.1 | 4.5 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 116 | 82 | 113 |
| Q Ø 250 | 35 | 25 | 35 |
| Q Ø 600 | 137 | 105 | 132 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 19.9 | 6.2 | 8.2 |
| Дом | 19.4 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 14.9 | 4.6 | 9.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.43 | 3.58 | 3.18 |
|  | Мислођин | 0.71 | 0.34 | 2.34 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,25 | 0,31 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић