Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   05.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Немањина бр.108, квар на цевоводу ПОЦ 6/4“/1“ | 04.11.2013 | Завршени радови |
| 2. | Јасенак, Центар бр.162.квар на цевоводу ПЕ 1“ | 04.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.1/6, квар на цевоводу Φ110 | 04.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.20, квар на цевоводу Φ250 | 04.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Мала Моштаница, Шарчевића крај | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Ушће, Пољачки крај бр.6 | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.Београдска бр.35 | 05.11.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, чишћење механичке решетке ручно (2 пута) | 05.11.2013 | 9542034 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, чишћење механичке решетке ручно | 05.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 05.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 05.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 05.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 05.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 05.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Мала Моштаница, амбуланта Дома здравља,црпљење септичке јаме (2 туре) | 04.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Барич,основна школа“14.октобар“, одгушење мокрих чворова у објекту школе | 04.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Рвати, ул.Краља Милана од бр.2 до бр.18, чишћење и испирање фекалне канализације (испрано 100м линије и 7 шахти) | 04.11.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Чишћење и испирањље кишне канализације у отвореном тржном центру за ЈП “Пословни простор“ | 04.11.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Грабовац, Дом здравља, црпљење септичке јаме (1 тура) | 04.11.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Звечка ул.14 бр.18,црпљење септичке јаме (1 тура) | 04.11.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Обреновац, ул.Цара Душена бр.22,опран део улице после санације квара на водоводној мрежи | 04.11.2013 |  | Завршени радови |
| 15 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.27/10, раздвајање водомера | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Младост, ул.Три храста бр.2, цурење у шахти | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Дражевац бр.328, замена стакла водомера | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Велико Поље, Јефтића крај бр.34, замена водомера | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Велико Поље, Средњи крај бр.114, замена водомера | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Уровци, Луг бр.5, замена водомера | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Велико Поље, Средњи крај бр.111, замена водомера | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Звечка, ул.Живе Борјановића бр.7, цурење у шахти | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.49б, замена стакла водомера | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Звечка, ул.23 бр9, замена водомера | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 11 | Барич, ул.Радничка бр.12, замена водомера | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, ул.Карађорђева бр.10а, замена водомера | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 13 | Грабовац, Доњи крај бр.602, цурење у шахти | 05.11.2013 | Планирани радови |
| 14 | Дрен, Прњавор бр.22, замена водомера | 05.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Звечка, Браће Јоксић бр.196, постављање бехатон плоча на месту где је извршена санација квара на водоводној мрежи ( површина цца 10м2) | 04.11.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, (Тржни центар код робне пијаце), постављање бетонских поклопаца на ревизионе канализационе и водомерне шахте (постављено 11 ком. бетонских поклопаца) | 04.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Превоз гума (ауто и камионске) од Сервиса “ФИАТ Весић“ до ФВ“Забрежје“ | 04.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мислођин, постављање шахт поклопаца на две локације | 05.11.2013. | Планирани радови |
| 5 | Пољане (код игралишта), постављање бетонског шахт поклопца | 05.11.2013. | Планирани радови |
| 6 | Мислођин,(преко пута ресторана „Кутак“), разбијање постојеће напукле плоче и припрема за бетонирање нове на водоводној шахти магистралног цевовода | 05.11.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 70 | 61 | 51 |
| ` | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 73+1.2 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0400 | 43+1.0 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 252 | 246 |
| p | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 74 | 75 | 67 |
| Q Ø 250 | 38 | 37 | 37 |
| Q | 143 | 140 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 15.1 |  | 7.6 |
| Дом | 14.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 12.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.0 |  |  |
| Ушће | 22.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.3 |
|  | Забрежје | 3.88 | 3.47 | 3.54 |
|  | Мислођин | 1.54 | 1.85 | 3.08 |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић