Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   06.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Ул. Баричка река код бр. 197, урађен квар на ПВЦ Ø225. Није затрпан због провере. Треба мењати око 20м цеви. | 05.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Звечка, Ул. Драге Вуковић Корчагина, иза вулканизера, ПЕ 1”/3/4” | 05.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Звечка, Ул. Солунског фронта, нема цурења, траже замену вентила Ø1”, исти је исправан. | 05.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Барич, Обреновачки пут бр. 150, замена 32м цеви Ø1”(измештање испод терасе) | 05.08.2013. | Завршени радови |
| 5. | Мала моштаница, одвоз питке воде | 05.08.2013. | Завршени радови |
| 6. | Барич, Обреновачки пут бр.173 | 06.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, Зелени пијац код млечне хале | 06.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич, Баричких бораца бр. 31 | 06.08.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Ред. бр. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Тамнавска, 14, санација површине после лома | 06.08.2013. | Планирано |
|  | Тамнавска 8., санација површине после лома | 06.08.2013. | Планирано |
|  | Цара Душана 26., бетонирање површине | 06.08.2013. | Планирано |

| Сектор за прикључке и водочитање |
| --- |
| Ред. бр. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Брђанска 14.прикљуцак | 06.08.2013. | планирано |
|  | Ул.3.бр.2.пукло зам.вод. | 06.08.2013. | планирано |
|  | Милисава Чамџије.зам вод. | 06.08.2013 | планирано |
|  | Обрен.друм.48.зам.вод. | 06.08.2013. | планирано |
|  | Обрен.друм.44.цурење | 06.08.2013. | планирано |
|  | Устаничка 16.зам вод. | 06.08.2013. | планирано |
|  | Ново насеље 21/г.зам вод. | 06.08.2013. | планирано |
|  | Моштаничка 8.зам.вод. | 06.08.2013. | планирано |
|  | Моштаничка 22/2.зам вод | 06.08.2013 | планирано |
|  | Моштаничка 91.зам вод. | 06.08.2013. | планирано |
|  | Моштаничка 128.зам.вод. | 06.08.2013. | планирано |
|  | Гробљанска 27.зам.вод. | 06.08.2013. | планирано |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 06.08.2013.. | 8955508 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 06.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 06.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 06.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 06.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 06.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 06.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичке јаме за MSD “Trade”d.o.o Браће Јоксића бр.201, 2 туре од 8ч – 10ч | 05.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Анђелковски Градимир, Дечанска бр.7 – црпљење септичке јаме није урађено (од грана цистерна не може да прође)10.30ч – 12.00ч | 05.08.2013. | Завршени радови |
| 10. | Наливање воде у шахт фекалне канализације у Проте Матеје Ненадовића код бр.170 (око шахта пропао асфалт, ситан песак) | 05.08.2013. | Завршени радови |
| 11. | Ул. Милоша Обреновића бр.176 – урађено улично загушење од 12.00ч – 13.00ч | 05.08.2013. | Завршени радови |
| 12. | Испирање фекалне канализације у Улици Цара Лазара. Испрано 30м линије и 1шахта за потребе снимања линије камером, од 8.00ч – 10.00ч и 11.30 – 13.30ч | 05.08.2013. | Завршени радови |
| 13. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС “Koлубара”, 2 пута | 05.08.2013 | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.08.2013. | у току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци,Прва и друга зона, Звечка ,Мислођин. | 06.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 05.08.2013. | У току |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 05.08.2013. | У току |
| Фабрика воде Барич |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 104 | 124 | 103 |
| Q (Наменска) | 4.4 | 4.3 | 4.2 |
| P | 6.3 | 6.0 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 153+4.0 |
| P | 5.3 |
| Q мин 0500 | 99+4.1 |
| P | 6.3 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.37 | 0.42 | 0.39 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 263 | 293 | 260 |
| p | 5.6 | 4.9 | 5.6 |
| Q Ø 400 | 66 | 79 | 59 |
| Q Ø 250 | 40 | 43 | 40 |
| Q | 157 | 171 | 161 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 37.1 |  | 7.6 |
| Дом | 37.2 |  | 5.7 |
| Павловића крај | 23.7 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 16.3 |  |  |
| Ушће | 29.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.44 | 3.25 | 3.55 |
|  | Мислођин | 0.86 | 0.37 | 2.14 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара CB 1. Тестирање цевастог бунара ЦБ 14 после регенерације и пуштање у рад. |

Oбрадила : Ивана Катанић