Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 07.12.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Обреновачки пут 191 | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 18 | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Змај Јовина 38 | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ул. 4 та бр.2 | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац Алексе Шантића 5 | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Кнеза Симе Марковића 2 | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | Баричка река 171 | 07.12.2011 | Радови у току |
|  | Краља Милана 26 | 07.12.2011 | Радови у току |
|  | Мислођинска 110 | 07.12.2011 | Радови у току |
|  | Баричка река 71 | 07.12.2011 | Радови у току |
|  | Гај – Авалска 10 | 07.12.2011 | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Немањина бр.94 до 84 одгушење фекалне канализације; Рад цистерне на кишној канализацији ул.Краља Милана | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: О.Ш.Пољане- 3 туре; Стублине бр.297-1 тура; | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | Надзиђивање шахти фекалне канализације ул.Цара Лазара урађена 1 шахта и довежена цигла са стоваришта 300 ком. | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: вађење П1 на „Купинцу“ 4 пута | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: вађење П1 – 1 пут | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: рад бравара на варењу матица за стубове око агрегата; прорадио фреквентни регулатор | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци, повезивање канделабера | 06.12.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Лазара 3/1 , Војводе Мишића 159,ТЕНТ-А , Проте Мат.Ненад.код топловодне подстанице,Алексе Шантића бр.7, Браће Јоксића 5 | 07.12.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Индустријска зона 10 и 12, Брештанска 3, | 07.12.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Дољи крај 514,Шеваре бр.652 | 07.12.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница,ул.Моштаничка бр.42 | 07.12.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, ул.Горњача бр.16 | 07.12.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, ул.Забела 134/4 | 07.12.2011. |  |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 07.12.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац 1. и 2. зона, Барич, Грабовац, | 07.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 07.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 07.12.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 07.12.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 77 | 92 | 86 |
| Q (Наменска) | 5.7 | 5.4 | 5.4 |
| P | 5.0 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 2100 | 96+5.1 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0800 | 72+6.2 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 166 | 250 |
| p | 6.0 | 5.5 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 102 | 46 | 104 |
| Q Ø 250 | 30 | 18 | 31 |
| Q Ø 600 | 120 | 92 | 115 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.9 | 6.7 | 7.3 |
| Дом | 14.8 | 3.2 | 7.3 |
| Павловића крај | 9.3 | 5.2 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 2.98 | 3.92 | 3.71 |
|  | Мислођин | 1.11 | 0.54 | 2.65 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,31 | 0,27 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Оспособљена десна комора резервоара Мислођин за рад (привремено). |

Обрадила: Славица Филић