Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   13.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Одвоз питке воде у Конатице | 13.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Mилоша Обреновића код бр 34 , преко пута Здравковићеве , замена 2 затварача Фи 200 и Фи 100 у водоводној шахти .Вода затворена од 9 - 17 ч | 13.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , oпран плато око аутоматске решетке | 13.03.2013. | 7945081 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 13.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење пумпи П 1 и П 2 више пута , ванредни обилазак и поново вађена пумпа П 1 два пута | 13.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 13.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 13.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 13.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 13.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу . Укупно очишћено и испрано 23 комада | 12.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Светог Саве бр 47 , улично загушење | 12.03.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , Базени , ресторан “Стрелац” , одгушење 4 судопере | 12.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 2 цурење воде на улазном вентилу, поправка | 13.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Обреновачки друм бр 179 , пукло стакло на водомеру , замена | 13.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Баричка Река бр 29, замена водомера | 13.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Кнеза Симе Марковића бр 45, пукла цев у шахти | 13.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Барич , ул Баричка Река бр 124 , замена водомера | 13.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич , ул Баричка Река бр 131 , пукло стакло на водомеру , замена | 13.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац – Забрежје, ул А.А. Симовиђа бр 75 , раздвајање водомера | 13.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Краља Петра Првог бр 24 , цурење воде на улазном вентилу, поправка | 13.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Дражевац , ул Јовановац бр 1 , замена водомера | 13.03.2013. | Планирани радови |
| 10. | Дражевац , ул Јовановац бр 23 , замена водомера | 13.03.2013. | Планирани радови |
| 11. | Дражевац , ул Јовановац бр 34 , замена водомера | 13.03.2013. | Планирани радови |
| 12. | Дражевац , ул Јовановац бр 10/а , замена водомера | 13.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Барич , Грабовац , Пољане , Јасенак | 13.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 67 | 65 | 54 |
| Q (Наменска) | 5.0 | 4.6 | 6.5 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 0800 | 75+5.8 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0400 | 52+4.6 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.30 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 242 | 241 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 75 | 78 | 71 |
| Q Ø 250 | 37 | 35 | 36 |
| Q Ø 600 | 140 | 129 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.1 |  | 5.9 |
| Дом | 9.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.9 |  |  |
| Ушће | 21.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.64 | 3.43 | 3.43 |
|  | Мислођин | 2.60 | 2.86 | 3.84 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић