Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 14.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Дражевац, Луг, повез линије | 13.06.2012 | Завршени радови |
|  | Уровци, Мовтица 8 | 13.06.2012 | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 13.06.2012 | Завршени радови |
|  | Довоз арматурне мреже и ПЕ цеви са ППВа | 13.06.2012 | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 99/2 | 14.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 21 | 14.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 88 | 14.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, А.А.Симовића 143, Вука Караџића 13 | 13.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: ОШ Љубинић, Умка, Руцка | 13.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 13.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 3 пута | 13.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 13.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 13.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, поправка аутоматске решетке (рад преузећа „Бинемиком“) | 13.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 13.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Кнез Михајлова 11б, Војводе Мишића 92б, Карађорђева 10а, Зидарска 18, Косовска 1б | 14.06.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Ваљевски пут 56 | 14.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Пета Козарска 6а | 14.06.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, 56 родољуба 136 | 14.06.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Главни пут 33 | 14.06.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, бб | 14.06.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, искључења нелегалних корисника | 14.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Звечка, Грабовац, Обреновац 1 и 2 зона | 14.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Грабовац | 14.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 14.06.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 14.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 93 | 59 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 4.4 | 5.6 |
| P | 6.2 | 6.1 | 5.9 |
| Q мах 2100 | 93+4.5 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 55+4.3 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.20 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 266 | 234 | 267 |
| p | 6.2 | 6.0 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 102 | 82 | 107 |
| Q Ø 250 | 33 | 1 | 33 |
| Q Ø 600 | 131 | 93 | 127 |
| Q Ø 300 | 57 | 58 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.6 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 13.5 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.6 | 5.0 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.43 | 3.51 | 3.70 |
|  | Мислођин | 3.94 | 3.28 | 4.26 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0,28 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерација цевастог бунара ЦБ 28. Тестирање пре регенерације цевастог бунара ЦБ 12. |

Обрадила: Славица Филић