Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   15.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.196, замена 15м цеви ПОЦ 2“са ПЕ 6/4“ испод коловоза и аутобуског стајалишта, скинуте бехатон плоче са стајалишта, | 14.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич, ул.Милисава Чамџије бр.2, квар на цевоводу ПОЦ 3/4“ | 14.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, ул.Баричка река бр.13, паркиран ауто на месту квара, цурење није велико | 14.10.2013 | Радови нису завршени |
| 4 | Ушће, Центар, ( по пријави А.Богићевић из ГО Обреновац) квар није пронађен | 14.10.2013 |  |
| 5 | Бело Поље, Бојковића крај бр.12, квар на цевоводу ПВЦ Φ110 у коловозу | 14.10.2013 | Завршени радови |
| 6 | Јасенак,Сенића крај бр.54 | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Мала Моштаница, ул.Шумадијска бр.57 и 59 | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Барич, ул.Баричка река бр.3 | 15.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“ чишћење аутоматске решетке ручно | 15.10.2013 | 9399780 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“,поветивање склопке и спуштање пумпе | 15.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење пумпе више пута и свлачење нивоа | 15.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 15.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 15.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 15.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 15.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Бело Поље, ул.Селенића крај бр.6/а, црпљење септичке јаме (1тура) | 14.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Забрежје, ул.Аце Симовића бр.188, црпљење септичке јаме (1тура) | 14.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовића бр.14, улично загушење | 14.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Саве Ковачевића бр.9, улично загушење | 14.10.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Немањина, чишжење и испирање гајгер сливника ( испрано 90 ком) | 14.10.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.49 стан бр.5, одгушење купатилске хоризонтале | 14.10.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.13б, никог није било у стану, није нађен ни кључ од подрума | 14.10.2013 |  | Радови нису завршени |
| 15 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Љубе Ненадовић бр.1, цурење у шахти | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Црвеног крста бр.1, цурење у шахти | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Звечка ул.1 бр.3, цурење у шахти | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Барич, ул.Београдска бр.21, цурење у шахти | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Мала Моштаница, ул.Шумадијска бр.59, цурење у шахти | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Забрежје, ул.Аце Симовића бр.202, цурење у шахти | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.118, замена водомера | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Забрежје, ул.Радничка бр.18, провера водомера | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Баљевац, код гробља, набушење секундарног вода 2“ | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Дражевац,бр.186, нови прикључак | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Дражевац, Јанко Николић, нови прикључак | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Дражевац, Пут за Конатице бр.178а, нови прикључак | 15.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Дражевац, Пут за Конатице бр.174, нови прикључак | 15.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (код „Централа“), зидање нове водоводне шахте | 14.10.2013 | Радови у току |
| 2 | Барич ул.Радничка бр.20, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 14.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (код „Централа“), зидање нове водоводне шахте | 15.10.2013 | Наставак радова |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 72 | 60 |
| ` | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| P | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1700 | 79+0.9 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 56+0.0 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 235 | 248 | 248 |
| p | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 50 | 72 | 68 |
| Q Ø 250 | 39 | 37 | 37 |
| Q | 146 | 139 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 15.2 |  | 7.6 |
| Дом | 15.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 12.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.1 |  |  |
| Ушће | 24.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.81 | 3.57 | 3.75 |
|  | Мислођин | 2.77 | 2.76 | 3.75 |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић