Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   15.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела, ул Милисава Глушчевића бр 11 | 15.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, ул Аце Спасића бр 17 | 15.11.2012. | Планирани радови |  |
| 3. | Ореновац, ул Вука Караџића, пекара Тренд | 15.11.2012. | Планирани радови | анирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћено корито,избачено смеће | 14.11.2012. | 7235985 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , пумпа П 2 искључена због стартовања Обе пумпе у исто време,иѕбаци увек једна а некад и обе | 14.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 14.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 14.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 14.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 14.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 14.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 92/а и 92/б, одгушење фекалне канализације,стављен ревизиони поклопац Фи 160 | 14.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Краља Милутина бр 23 , одгушење судоперске вертикале | 14.11.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац, ул Краља Милутина бр 17/б , одгушење судоперске вертикале | 14.11.2012. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 113 ,Ц маркет, није наше цурење, цури са топловодних цеви | 14.11.2012. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 48 , црпљење фекалне канализације из шахте и прање шахте | 14.11.2012. | Завршени радови |
| 13. | Обреновац, ул Мује Калајџића, сокак пре ресторана Дијамант испрано 150 м линије фекалне канализације и 6 шахти | 14.11.2012. | Завршени радови |
| 14. | Црпљење септичких јама : Звечка ул Браће Лазића бр 31 1 тура, Грабовац Доњи крај Основна школа 3 туре | 14.11.2012. | Завршени радови |
| 15. | Обреновац, ул Љубе Ненадовића бр 6 , чишћење гајгера и провера линије, имамо налог комуналне инспекције да решимо проблем ѕа запушењем тог гајгера | 14.11.2012. | Завршени радови |
| 16. | Барич, ул Железничка бр 30 , одгушење фекалне канализације | 14.11.2012. | Завршени радови |
| 17. | Обреновац, ул С 5 нова ФЦС, аутоматска решетка пуштена у рад | 14.11.2012. | Завршени радови |
| 18. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци, ул Уровачка бр22 | 15.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, ул Баричка река бр 127 | 15.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, Краља Милана бр 26 | 15.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Ратари, ул Савска бр 33 | 15.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Барич, ул Аце Тешића бр 89 | 15.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Барич, ул Аце Тешића бр 33/4 | 15.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | М.Моштаница, ул Букварска бр 5 | 15.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Барич, ул Аце Тешића бр 65 | 15.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, Краља Милана бр 19 | 15.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Звечка , ул 15. Бр 17 | 15.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Барич, ул Аце Тешића бр 31 | 15.11.2012. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул Козарска бр 10 | 15.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера 1.и 2. Зона Обреновац, Барич, Моштаница, Грабовац, Дражевац | 15.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 83 | 74 | 59 |
| Q (Наменска) | 7.5 | 5.9 | 6.6 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 89+7.0 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 58+6.1 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 249 | 245 | 246 |
| p | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 76 | 81 | 75 |
| Q Ø 250 | 35 | 34 | 35 |
| Q Ø 600 | 138 | 130 | 136 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.5 |  | 7.1 |
| Дом | 12.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.5 |  |  |
| Ушће | 25.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.66 | 3.64 | 3.53 |
|  | Мислођин | 3.27 | 2.65 | 3.89 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић