Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 16.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац,ул.Равногорска бр.20 | 15.01.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац,Доњи крај откопавано на два места ,нисмо нашли цурење | 15.01.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац,ул.Цара Душана бр.9 | 16.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Ђачког Батаљона бр.18/1-улично загушење урађено 20h-21h | 15.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације:донета пумпа са поправке узета из магацина и спуштена у јаму „Забрежје“ у времену од 10:30h-12h | 15.01.2012. | Завршени радови |
|  | Рад на пробном пуштању нове ц.станице код игралишта „Раднички“ од 10h-15h | 15.01.2012. |  |
|  | ФЦС Купинац: вађење и чишћење пумпе П1 од 09h-10:30h и 17:30h-19:30h | 15.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 15.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 15.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 15.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: враћен чекрк на ц.станицу „Војска“ | 15.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Рад по радном налогу од :13.01.2012.год. | 16.01.2012. | Радови у току |
|  | К.С.Сава насеље ул.Равногорска бр.20 | 16.01.2012. | Радови у току |
|  | Рвати,Браће Срнића бр.10/В | 16.01.2012. | Радови у току |
|  | М.З.Пољане рад на прикључцима воде домаћинстава | 16.01.2012. | Радови у току |
|  | Обреновац,Вука Караџића бр.8 и бр.32;Војводе Мишића бр.247/А | 16.01.2012. | Радови у току |
|  | Грабовац,ул.Максимовића крај 514 | 16.01.2012. | Радови у току |
|  | Мислођин,Обреновачки пут 8 | 16.01.2012. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки пут 109 | 16.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Мала Моштаница, Обреновац 1. и 2. зона,Мислођин | 16.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 16.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 61 | 63 | 55 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2200 | 63+5.3 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0700 | 55+5.1 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 287 | 198 | 276 |
| p | 6.3 | 5.8 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 121 | 73 | 124 |
| Q Ø 250 | 35 | 23 | 32 |
| Q Ø 600 | 131 | 102 | 120 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.8 | 6.6 | 8.4 |
| Дом | 13.4 | 3.2 | 7.8 |
| Павловића крај | 12.3 | 5.4 | 9.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.56 | 3.64 | 3.27 |
|  | Мислођин | 2.48 | 2.04 | 3.43 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,28 | 0,23 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић