Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   16.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Краља Петра I . Вода се затвара у 9 ч и неће је бити до око 19 ч . Без воде ће остати потрошачи у ул Краља Петра од ул Вука Караџића до семафора , у ул Милоша Обреновића , Геронтолошки центар , у ул Узун Миркова и у ул Војводе Мишића од Зелене пијаце до ул Краља Петра I . | 16.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 16.05.2013. | 8378069 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , ресетован РСТ , чишћење и дотезање шрафова на аутоматској решетки , чишћење чешљева | 16.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 16.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 16.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 16.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 16.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 16.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | “ФВ” Барич , рад “Спринтера” на испирању и одгушењу линије канализације у кругу фабрике . Рад цистерне “МАН” на испирању испуста техничке воде . | 15.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 67, чишћење , испирање и продувавање цеви | 15.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка , ул 9. – та бб , раздвајање водомера | 16.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул КраљаПетра Првог бр 24 , Кућни савет замена улазног вентила | 16.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац ,ул Цара Душана бр 16 , замена улазног вентила | 16.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Стара Тамнава бр 17 , не држи улазни вентил, поправка | 16.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Мислођин , ул Б. Маричића бр 4, цурење у шахти , поправка | 16.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Забрежје , ул Доситејева бр 7 , не држи улазни вентил, поправка | 16.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул 14 . Октобра бр 44/1 , цурење у шахти поправка | 16.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Стевана Синђелића бр 38 , цурење у шахти , поправка | 16.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Дражевац , Павловића крај бр 43 г, цурење у шахти , поправка | 16.05.2013. | Планирани радови |
| 10. | Дражевац , Гробље , пукла чесма , поправка | 16.05.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич , ул Виноградска бр 36 , замена водомера | 16.05.2013. | Планирани радови |
| 12. | Барич , ул Београдска бр 38 , цурење у шахти , поправка | 16.05.2013. | Планирани радови |
| 13. | Барич , ул Омладинских бригада бр 47/в, замена водомера | 16.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Барич, М.Моштаница , Дражевац , Грабовац , Ратари | 16.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 66 | 70 | 48 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 4.5 | 5.3 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1800 | 75+6.1 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 46+4.7 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.20 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 249 | 251 | 255 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 73 | 77 | 89 |
| Q Ø 250 | 36 | 37 | 21 |
| Q Ø 600 | 140 | 137 | 119 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 26 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 13.2 |  | 5.8 |
| Дом | 12.3 |  | 7.0 |
| Павловића крај | 11.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.5 |  |  |
| Ушће | 21.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.61 | 3.69 | 3.35 |
|  | Мислођин | 2.54 | 1.98 | 3.99 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић