Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   16.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац - ул.Војводе Мишића | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Ратари - ул.Савска бр.12 | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Уровци - ул.Богољуба Урошевића Црног | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац - ул.Ђачког Батаљона бр.132 | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , Гембешова - Милоша Обреновића -обрада гајгер решетке у раскрсници | 16.07.2013. | Радови у току |
| 2. | Обреновац , Карађорђева - Вука Караџића - обрада гајгер решетке у раскрсници | 16.07.2013. | Радови у току |
| 3. | Барич , 31.Српске бригаде - санација површине после лома цеви у дворишту | 16.07.2013. | Радови у току |
| 4. | Изливање бетонских поклопаца у кругу фирме | 16.07.2013. | Радови у току |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 16.07.2013. | 8823272 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 16.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 16.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 16.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 16.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 16.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 16.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 15.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичке јаме у Звечкој ул.Петокозарска бр.9 - 1 тура | 15.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Дом здравља Обреновац - амбуланта у Стублинама -2 туре у времену од 08:00h - 13:00h | 15.07.2013. | Завршени радови |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци - Гај бр.13 | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич - Ново насеље бр.6 и 9/е | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац - Ивана Штагљара 10 | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Книнска бр.49 | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | К.С. Ђачког батаљона 20 | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Звечка - Драге Вуковић Корчагина | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Грабовац | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Велико Поље - Горњи крај | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Велико Поље - Стара пруга бр.13/г | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 10. | Грабовац - Доњи крај 447/а | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 11. | Ратари - Савска 50/б | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 12. | Ратари - Ратарска 51 | 16.07.2013. | Планирани радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 16.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Јасенак ,Грабовац | 16.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 102 | 96 | 65 |  |
| Q (Наменска) | 5.4 | 4.3 | 5.1 |  |
| P | 6.4 | 6.2 | 6.0 |  |
| Q мах 1100 | 111+4.7 |  |
| P | 6.4 |  |
| Q мин 0500 | 52+4.3 |  |
| P | 6.0 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.44 | 0.36 | 0.44 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 254 | 256 | 333 |  |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.2 |  |
| Q Ø 400 | 61 | 66 | 95 |  |
| Q Ø 250 | 38 | 39 | 50 |  |
| Q Ø 600 | 155 | 151 | 188 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 18.2 |  | 7.6 |  |
| Дом | 16.7 |  | 7.2 |  |
| Павловића крај | 13.4 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 15.9 |  |  |  |
| Ушће | 30.4 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.41 | 3.36 | 3.35 |  |
|  | Мислођин | 2.64 | 2.43 | 3.90 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 30. Пробни тест пре регенерације цевастог бунара ЦБ 15. Бушење цевастог бунара ЦБ 24. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић