Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   16.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати,ул.Краља Милана бр.1, прикључење објекта на градску водоводну мрежу Φ160/ Φ90(постављен улазни вентил Φ80) | 15.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Јасенак, Сенића крај бр.54, квар на цевоводу ПЕ 5/4“ | 15.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мислођин ул.Брђанска бб, квар на цевоводу Φ90 | 15.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, ул.Баричка река бр.13 | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Мала моштаница, ул.Селинска бр.10 | 16.10.2013 | Планиранирадови |
| 6 | Барич, „Прва Искра – Наменска“, ископ за санацију квара код погона“Б“ | 16.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“ | 16.10.2013 | 9407382 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, вађење пумпе 5 пута, није нађено ништа у пумпи,после спуштања у јаму пумпа тресе и не избацује ништа на потису | 16.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење пумпе више пута | 16.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 16.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, ресетована пумпа и свучен ниво | 16.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 16.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 16.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Звечка,ул.Браће Лазићбр.29, црпљење септичке јаме (1 тура) | 15.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Звечка,ул.34 бр.2, црпљење септичке јаме (1 тура) | 15.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Чишћење и испирање гајгер сливника по улицама у Обреновцу ( укупно испрано 90 ком) | 15.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Грачаничка бр.10, нови прикључак | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.224, нови прикључак | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Мала моштаница, Шарчевића крај бр.42, цурење у шахти | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Мала моштаница, Шарчевића крај бр.37, цурење у шахти | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Дражевац, Јовановац I бр.23, цурење у шахти | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Скела, ул.56 Родољуба бр.346, замена водомера | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Петра Коћића бр.19, замена водомера | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Уровци, ул.Пожарска бр.7, цурење у шахти | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Ратари, ул.Ратарска бр.9, замена водомера | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Рвати, ул.Рваћанска бр.106, цурење у шахти | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Бело Поље ул.Селенића крај бр.11, замена водомера | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Рвати, ул.Рваћанска бр.40, замена водомера | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Барич, ул.Баричка река бр.45, замена водомера | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 14 | Мислођин. Бркин поток бр.9, замена водомера | 16.10.2013 | Планирани радови |
| 15 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.1а, цурење у шахти | 16.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (код „Централа“), зидање нове водоводне шахте | 16.10.2013 | Наставак радова |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 58 | 60 | 45 |
| ` | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1000 | 76+0.9 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0300 | 44+0.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.30 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 167 | 244 |
| p | 5.9 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 65 | 25 | 71 |
| Q Ø 250 | 38 | 27 | 35 |
| Q | 145 | 115 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 21.7 |  | 7.6 |
| Дом | 19.4 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 17.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.2 |  |  |
| Ушће | 24.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
|  | Забрежје | 3.57 | 3.71 | 3.58 |
|  | Мислођин | 3.02 | 2.32 | 3.55 |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић