Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   17.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница, Дубоко бр.4, замена 3м водоводне цеви Φ90 | 16.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич,ул.Обреновачки пут бр.179, санација квара на цевоводу АЦЦ Φ150 | 16.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац,ул.Војводе Мишић бр.205, затрпавање песком замењених цеви | 16.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.131, квар на водоводној мрежи Φ150 - 3/4“ | 16.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.138, замена 3м водоводне цеви ПОЦ 3/4“ од шахте до тротоара | 16.09.2013 | Завршени радови |
| 7 | Обреновац,ул.Раје Поповића бр.44, затворена вода због плављења дворишта | 16.09.2013 | Завршени радови |
| 8 | Обреновац,ул.Раје Поповић бр.44 | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Звечка,ул.Слободана Танкосића бр.30 | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, ул.Фрушкогорска | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац,Гај 1, ул.Шумарице бр.41 | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Звечка ул.13 бр.2 | 17.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке | 16.09.2013 | 9229658 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, провера исправности рада пумпе П2 због велике буке, где је установљено да је у питању лежај или радно коло | 16.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 16.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 16.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 16.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 16.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 16.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Звечка,ул.Браће Лазић бр.31, пражњење септичке јаме (1 тура) | 16.09.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Чишћење и црпљење воде и шута из водоводне шахте у ул.Краља Александра бр.10ц, | 16.09.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Чишћење и испирање фекалне канализације у ул.Милоша Обреновића,испрано 53 м линије и 2 шахте | 16.09.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац,ул.Војводе Путника бр.10, одгушење и испирање свих вертикала у згради | 16.09.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац,ул.Ђачког батаљона бр.81, отклањање уличног загушења | 16.09.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.09.2013 | у току |
| 14 | Крпљење црева високог притиска на цистерни „MAN“ | 16.09.2013 |  |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Мајора Небојше Тепавца бр.бб,извођење новог прикључка | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац,ул.Стевана Синђелића бр.62, замена водомера | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Звечка,ул.Браће Јоксић бр.214, замена водомера | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Ушће.Гола бара бр.44, цурење у шахти | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Скела,ул.10.октобра бр.33, замена стакла водомера | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич,ул.Баричка река бр.104, замена стакла водомера | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Грабовац,Доњи крај 613г,замена стакла водомера и вентила | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац,ул.Раје Поповића бр.4,цурење у шахти | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац,ул.Космајска бр.7, замена стакла водомера | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац,ул.Бранислава Нушића бр.45, цурење у шахти | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Звечка,ул.Браће Јоксић бр.103, замена водомера | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Звечка,ул.Живе Борјановић бр.72, провера исправност водомера | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац,ул.Војводе Мишића бр.---, цурење у шахти | 17.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.124,бетонирање површине у тротоару после извођења прикључка на водоводну мрежу(улаз из ул.С5) | 16.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Испомоћ Служби за изградњу и одржавање водоводне мреже на насипању ископа после санације квара у ул.Војводе Мишић бр.205 | 17.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Мислођин,Ваган, бетонирање површине у коловозу на три локације (бетонирана једна локација), | 17.09.2013 | Наставак радова |
| 5 | Наставак радова на одношењу шута на више локација, после санације површине | 17.09.2013 | Наставак радова |
| 6 | Радови на снимању канализационе мреже канером у ул.Милоша Обреновића | 17.09.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 92 | 93 | 83 |
| Q (Наменска) | 4.3 | 4.1 | 4.1 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 1800 | 93+4.1 |
| P | 6.2 |
| Q мин 600 | 71+4.9 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.32 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 251 | 245 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 61 | 72 | 67 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 37 |
| Q Ø 600 | 152 | 143 | 141 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.2 | 6.1 | 7.4 |
| Дом | 12.6 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 6.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.1 |  | 7.2 |
| ТЕНТ | 10.9 |  |  |
| Ушће | 28.1 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 4.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.54 | 3.70 | 3.69 |
|  | Мислођин | 2.75 | 2.52 | 3.99 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Тестирање цевастог бунара ЦБ-3 након регенерације. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић