Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   19.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 165 , измештање 4 метра цеви | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин , Осовље бр 5 | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Баричка река 2.део бр 9 | 19.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена аутоматска решетка | 19.04.2013. | 8164067 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 19.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 19.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 19.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 19.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 19.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 19.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 9. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 113 , пластична цев Фи 70 спојена у ливенарију Фи 160 , цури на споју, нема загушења | 18.04.2013. | Завршени радови |
| 10. | Чишћење и испирање кишне канализације у насељу “Дудови” . Укупно испрано 476м линије и 13 шахти | 18.04.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул 14. Октобра бр 15 , улично загушење | 18.04.2013. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац , ул 14. Октобра бр 28 , није било загушења | 18.04.2013. |  |
| 13. | Обреновац , ул Доситејева бр 13 , улично загушење | 18.04.2013. | Завршени радови |
| 14. | Обреновац , ЈКП “Обреновац “, одгушење сајлом 2 супере у Млечној хали | 18.04.2013. | Завршени радови |
| 15. | Обреновац , ул 4. – та , није наше загушење | 18.04.2013. |  |
| 16.. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 19.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка , ул Слободана Чанића бр 11 , цури улазни вентил ,поправка | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 39 , цури улазни вентил ,поправка | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Баричка Река , 2.део бр 29 , цури улазни вентил ,поправка | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац , Центар, прикључак на водоводну мрежу | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Колубарска бр 4 , цури улазни вентил ,поправка | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мислођин , ул Драге Вуковића Корчагина бр 91, цури улазни вентил ,поправка | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 11 , проверити исправност водомера | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Колубарска бр 12 , цури улазни вентил ,поправка | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул Колубарска бр 18 , немају воду у кући 3 дана | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Попа Леонтија Марковића бр 31 пукло стакло на водомеру , замена | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич , Виногради бр 3 , цури улазни вентил ,поправка | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 12. | Кртинска , ул Дорћолска бр 52 ,код Млекаре , пукао Улазни вентил , замена | 19.04.2013. | Планирани радови |
| 13. | Звечка ,ул Живе Борјановића бр 13 , цурење у шахти | 19.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , М.Моштаница , Мислођин , Кртинска , Велико Поље Јасенак | 19.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 60 | 52 | 47 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.3 | 4.4 |
| P | 5.7 | 5.6 | 5.7 |
| Q мах 1600 | 63+6.0 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0300 | 44+4.3 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 256 | 247 |
| p | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 74 | 80 | 77 |
| Q Ø 250 | 38 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 143 | 139 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 11.4 |  | 5.8 |
| Дом | 10.8 |  | 7.1 |
| Павловића крај | 8.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.4 |  |  |
| Ушће | 22.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.73 | 3.57 | 3.65 |
|  | Мислођин | 1.67 | 1.13 | 2.43 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић