Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   20.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Баљевац,ископ на местима где су прикључци,полагање ПЕ ф63 и затрпавање рова. | 19.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Обреновац,Војводе Мишића бр 191,рад на превезивању цеви за локале,сви имају воду. | 19.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Обреновац,Шљивице код Вјетровића поц 2“,завршено и затрпано. | 19.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Одвоз питке воде у МЗ Стублинe,градилиште вртића. | 19.08.2013. | Завршени радови |
| 5. | Барич,Обреновачки пут бр 145. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Баљевац,прикључење ПЕ 63 на потис ф180. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Мислођин,Мислођинска бр 24/а | 20.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 20.08.2013. | 9043824 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 20.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 20.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 20.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 20.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 20.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 20.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Скинут неисправни фреквентни регулатор са ФЦС II М.З. | 19.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Чишћење и и спирање фекалне канализације у ул Мује Калајџића и Цара Лазара,укупно испрано 95 м линије и 6 шахти. | 19.08.2013. | Завршени радови |
| 10 | Вађење и чишћење пумпи П1 и П2(два пута) на фцс II MЗ и одгушење фекалне канализације у дворишзу месаре „Ђерић“. | 19.08.2013. | Завршени радови |
| 13 | Очишћена аутоматска решетка на фцс „Колубара“. | 19.08.2013. | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.08.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,Краља Милутина 13/б,контрола водомера. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Ушће,Пољачки крај 99,пукло стакло. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Грабовац,Живковића крај 18,раздвајање водомера. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац,Попа Леонтија Марковића бр 39,пукло стакло. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац,14 октобар 120,пукло стакло. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Забрежје,Радничка 14,замена водомера. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Стублине 413,прикључак. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | Ново насеље 21/г,замена водомера. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 9. | Миалођин,Бачевачка 24,цури вентил. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 10. | Мала Моштаница,Долови 31,нема воде. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 11. | Наставак искључења воде. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 12. | Разно јављање на телефон. | 20.08.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Купљење саобраћајних знакова по улицама,Милоша Обреновића,Краља Петра 1,Барич,Баричка река и Далматинска. | 19.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Купљење шута по улицама,Стевана Синђелич,Николаја Велимировића(на два места),Барич,Баричка река(на три места),Далматинска и Војводе Мишића код „Хемодијализе“. | 19.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Звечка,Шабачки пут испод надвожњака,бетонорање стазе. | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Звечка,ул 4 април други део,бртонирање. | 20.08.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ратари,Звечка,Скела,Друга зона,Прва зона привреда и кућни савети. | 20.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 20.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 20.08.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 97 | 77 | 88 |
| Q (Барич) | 8.4 | 6.2 | 8.4 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 5.9 | 6.3 |
| P | 99+6.2 |  |  |
| Q мах 1300 | 6.3 |
| P | 73+8.1 |
| Q мин 0600 | 5.8 |
| P |  |
| мутноћа (NTU) | 0.54 | 0.49 | 0.48 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 260 | 241 |
| p | 5.8 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 69 | 69 | 67 |
| Q Ø 250 | 37 | 38 | 36 |
| Q Ø 600 | 146 | 153 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 24.6 |  | 7.5 |
| Дом | 21.3 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 13.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.4 |  |  |
| Ушће | 25.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.53 | 3.58 | 3.41 |
|  | Мислођин | 2.36 | 1.33 | 3.82 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Завршни тест после регенерације цевастог бунара ЦБ 8 и пуштање у рад. Регенерација цевастог бунара ЦБ 7. |

Обрадио-Дејан Јовановић