Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   20.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци, крај Мовтица, квар на цевоводу ПВЦ Φ160 у зиду шахте | 19.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич,ул.31.српске бригаде бр.16, квар на мрежи Φ250 | 19.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, Колонија бр.26, потребна замена улазног вентила 3/4“ | 19.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац,ул.Краља Александра (Насеље „Сењак“) | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Звечка, ул.9 бр.4 | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Звечка, ул.Солунског фронта бр.23 | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Мислођин, ул.Мислођинска бр.110 | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Мислођин ,ул.Милана Милошевића Сеље бр.243 | 20.09.2013 | Планирани радови |
| Напомена: смањен обим радова је узрокован јаком кишом и тежином кварова |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, ресетовање пресе и чишћење аутоматске решетке | 20.09.2013 | 9248556 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, АБС пумпа утоварена на камион и одвежена на поправку | 20.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” вађење и чишћење обе пумпе , више пута, замена релеја асиметрије фаза и главних осигурача | 20.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 20.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 20.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 20.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 20.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка,ул.Драге Вуковића Корчагина бр.241,замена стакла водомера | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Звечка, ул.Слободана Танкосића бр.5д, цурење у шахти | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац,ул.14 октобар бр.26, цурење у шахти | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.24, замена водомера | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Барич,ул.Омладинских бригада бр.37, замена водомера | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Мислођин, Павловића крај бр.3, замена водомера | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Јасенак,Веверички крај бр.350, замена водомера | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац,ул.Краља Александра бр.117, замена стакла водомера | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац,ул.Светог Саве бр.39б, замена стакла водомера | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац,ул.Краља Александра бр.71, замена стакла водомера | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац,ул.Вука Караџића бр.70/4, замена стакла водомера | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | ЈКП “Обреновац“,ул.Вука Караџића бр.78/1, замена стакла водомера | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац,ул.Краља Александра бр.28, замена водомера | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Бело поље, ул.Колубарска бр.32, цурење у шахти | 20.09.2013 | Планирани радови |
| 15 | Обреновац,ул.Аце Симовић бр.4, цурење у купатилу | 20.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.18, бетонирање површине посе санације квара на цевоводу | 19.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Владике Николаја бр.33, бетонирање површине после санације квара на цевоводу | 19.09.2013 | Завршени радови |
|  | Звечка ул.Шабачки пут бр.189/а, бетонирање површине после санације квара на цевоводу | 19.09.2013 | Радови нису завршени због јаке кише |
| 3 | Мала Моштаница, ул.Пут за Дубоко бр.---, Душанка Дрењанин 011 8750 387 | 20.09.2013 | Планирани радова |
| 4 | Снимање канализационе мреже ако се створе услов за снимање после испирања мреже | 20.09.2013 | Планирани радова |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 59 | 60 | 49 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 3.8 | 4.0 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1800 | 72+4.2 |
| P | 6.0 |
| Q мин 600 | 43+3.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 167 | 249 | 242 |
| p | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 23 | 71 | 67 |
| Q Ø 250 | 27 | 36 | 37 |
| Q Ø 600 | 117 | 142 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.0 | 6.1 | 5.8 |
| Дом | 14.6 |  | 6.1 |
| Павловића крај | 8.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 4.4 |  | 6.9 |
| ТЕНТ | 10.3 |  |  |
| Ушће | 27.2 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.39 | 3.49 |
|  | Мислођин | 2.88 | 2.45 | 3.52 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић