Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 23.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | ЕМС, ручни ископ иза шахте до чуварске зграде | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића, у сокаку код бр. 69, провлачење 4 м цеви испод коловоза, повез нове линије, испирање и пуштање воде | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића, код бр. 67, | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Шеваре, код хидрофора, ископ око цеви | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вашариште, црпљење воде, ископ и повез 6м цеви коју су покидали извођачи приликом израде обилазнице | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Брђанска 12 и 14 | 23.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, код рампе | 23.03.2012. | Планирани радови |
|  | Рвати, Браће Зујаловића 5 | 23.03.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 219 | 23.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Ђачког батаљона 86а, Војводе Мишића 53/1 | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога: ош ЈЈЗмај | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, (66 ком) | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе, 2 пута | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласц | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 22.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Велико поље, Горњи крај 70б | 23.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул. 21Ва бр.15, Ново насеље 29/9 | 23.03.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Прелића крај 51ј | 23.03.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Ђотуновића крај 20 | 23.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Димитирија Туцовића 60 | 23.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Омладинских бригада 23а, Баричка река 123 и 1, Аце Спасића 8, 69б и 133д, Гробљанска 10ф, 31 ве српске бригаде 10 | 23.03.2012. | Планирани радови |
|  | Испирање водоводне линије: Обреновац, Забран | 23.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередновно извршавају своје обавезе | 23.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Барич | 23.03.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Кртинска | 23.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 23.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 23.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 23.03.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 23.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 80 | 60 |
| Q (Наменска) | 6.7 | 5.6 | 5.1 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.0 |
| Q мах 1000 | 93+6.4 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0500 | 57+5.0 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.28 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 272 | 189 | 273 |
| p | 6.3 | 5.8 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 110 | 67 | 110 |
| Q Ø 250 | 34 | 24 | 35 |
| Q Ø 600 | 128 | 98 | 128 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.7 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 20.2 | 3.2 | 6.2 |
| Павловића крај | 15.7 | 4.0 | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.32 | 3.83 | 3.42 |
|  | Мислођин | 2.96 | 1.96 | 3.56 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,30 | 0,27 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Извођење радова на градској фонтани. |

Обрадила: Славица Филић