Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 23.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Обреновачки пут, угао Савске и Сремске, уз асфалт | 22.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, М.П.Ујке, затрпано | 22.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ЕМС, затрпавање рова | 22.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Компанија „Прва искра Наменска производња“, након ископа утврђено да је цев елипсастог облика тако да полуспојнице нису одговарале, после брушења цеви радови завршени око 2000 часова | 22.04.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац | 23.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, затрпавање и постављање банкина уз главни пут | 23.04.2012. | Планирани радови |
|  | Дрен, Пљоштара 27 | 23.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Милутина 27 | 22.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: / | 22.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 22.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 22.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 22.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 22.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 22.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 22.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Душана 16, Книнска 21, Војводе Путника 3, Војводе Мишића 181, Белопољска 75/2, Фрушкогорска 38, Јоакима Вујића 11 | 23.04.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, асфалтна база | 23.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Ваган 37 | 23.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, 6 те Војвођанске бригаде 40ц | 23.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Раје Поповића 17 | 23.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитаваља водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Уровци, Мислођин | 23.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Уровци | 23.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 23.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 23.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 23.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 23.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 23.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) |  | 42 | 63 |
| Q (Наменска) |  | 4.6 | 4.6 |
| P |  | 5.4 | 5.8 |
| Q мах 2100 | 68+4.5 |
| P | 5.6 |
| Q мин 0800 | 38+4.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) |  | 0.36 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l |  | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Од 08.00 до 19.35 часова постројење није радило због радова на спајању новог цевовода на мрежи (у кругу Прве Искре Барич). Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 230 | 190 | 269 |
| p | 6.0 | 5.6 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 88 | 66 | 116 |
| Q Ø 250 | 0 | 24 | 33 |
| Q Ø 600 | 88 | 100 | 120 |
| Q Ø 300 | 54 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.8 | 6.0 | 7.1 |
| Дом | 14.3 | 3.6 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.7 | 5.0 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.64 | 3.61 | 3.38 |
|  | Мислођин | 2.81 | 0.70 | 2.76 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0,24 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић