Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   23.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,ул.Јанка Тешић бр.30, квар на мрежи ПОЦ 1“ | 22.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич,ул.Јанка Тешић бр.81, квар на мрежи ПОЦ 3/4“ | 22.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.38, квар на мрежи ПОЦ 3/4“ | 22.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, ул.Баричка река бр.29, у дворишту извире вода, потребна замена затварача | 22.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Звечка ул. Ваљевски пут (код предузећа „ЈУАНА“), замена цеви ПОЦ 1“, цев чепована пошто на њој нема потрошача | 22.09.2013 | Завршени радови |
| 6 | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.48, квар на мрежи ПОЦ 3/4“ у водоводној шахти | 22.09.2013 | Завршени радови |
| 7 | Мислођин, ул.Бачевачка бр.36, квар на мрежи ПОЦ 3/4“ | 22.09.2013 | Завршени радови |
| 8 | Мислођин, ул.Боривоја Маричић бр.7/а, квар на мрежи 1“ | 22.09.2013 | Завршени радови |
| 9 | Барич, ул.31. српске бригаде бр.16, одвоз вишка земље и насипање ризлом | 22.09.2013 | Завршени радови |
| 10 | Ушће, ул.Јоксића крај, два квара | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Скела, код гробља | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Мислођин, ул.Слатинска | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Мислођин, ул.Мислођинска бр.36 | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Барич, пут за Прву Искру | 23.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, | 23.09.2013 | 9270620 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 23.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 23.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 23.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 23.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 23.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 23.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Кућни савет(зграда NEX-TRDE),ул.Ђачког батаљона бр.6, цурење у шахти | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Уровци,ул.Ливадска бр.8, замена стакла водомера | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Бело поље, ул.Колубарска бр.32, цурење у шахти | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Кртинска, ул.Вишњица бр.34/а или 20, цурење у шахти | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Краља Александра бр.139/б, замена водомера | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.132,замена водомера | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Тамнавска бр.9а, замена водомера | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул. Доситејева бр.116, замена водомера | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Барич, ул.Виногради бр.1/2,замена водомера | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Мала Моштаница, ул.Виноградска бр.72е, замена водомера | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Барич, ул.Виногради бр.11,замена водомера | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Мала Моштаница, ул.Виноградска бр.6, замена водомера | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Барич, ул.Виногради бр.30б,замена водомера | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Мала Моштаница, ул.Виноградска бр.28, замена водомера | 23.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Книнска бр.28, бетонирање површине после санације квара | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, угао ул. Хајдук Века и Војводе Мишић, враћање бехатон плоча после санације квара | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Браће Југовић (код Миће Бођана), бетонирање површине после санације квара | 23.09.2013 | Планирани радова |
| 4 | Снимање канализационе мреже у ул.Љубе Ненадовића | 23.09.2013 | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 90 | 87 | 56 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 4.0 | 4.0 |
| P | 6.2 | 6.2 | 5.9 |
| Q мах 1800 | 96+5.4 |
| P | 6.2 |
| Q мин 600 | 48+3.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.29 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 250 | 242 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 67 | 71 | 65 |
| Q Ø 250 | 39 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 146 | 142 | 141 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.9 | 6.1 | 5.9 |
| Дом | 13.4 |  | 6.4 |
| Павловића крај | 6.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 4.4 |  | 7.1 |
| ТЕНТ | 9.8 |  |  |
| Ушће | 27.6 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.66 | 3.40 | 3.35 |
|  | Мислођин | 2.29 | 2.36 | 3.64 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић