Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   24.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Забрежје , ул Савска бр 70 | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Светог Саве бр 43 | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Војводе Мишића од Црне тачке до ул Љубе Ненадовића . Без воде од 8 – 15 ч | 24.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, ресетована и очишћена аутоматска решетка и пучтена у рад | 24.05.2013. | 8441930 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , | 24.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење обе пумпе више пута | 24.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ , ресетована пумпа | 24.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 24.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 24.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 24.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 128 , Пошта , одгушење и усисавање талога из решетке и шахте на улазној капији у Пошту | 23.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичких јама - у Љубинићу за Основну школу – 3 туре и у Звечкој ул 28. бр 1 – 1 тура | 23.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 24.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. |  | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац ,ул Краља Петра Првог бр 24, Кућни савет , цурење у шахти , поправка | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 53/3 , Кућни савет , цурење у шахти , поправка | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 60 , цурење у шахти , поправка | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 21 е , цурење у шахти , поправка | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 202/б , црно стакло на водомеру , замена | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Војводе Путника бр 10 , цурење у шахти , поправка | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 19 , пукло стакло на водомеру , замена | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Кнеза Михаила бр 15 , Кућни савет , цурење у шахти , поправка | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Узун Миркова бр 17, замена водомера | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац , ул Немањина бр 119 , прикњучак на Водоводну мрежу | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 163, цурење у шахти , поправка | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац , ул Попа Леонтија Марковића бр 39 , пукло стакло на водомеру , замена | 24.05.2013. | Планирани радови |
| 14. | Мислођин , Брђанска бр 44 , цурење на улазном вентилу , поправка | 24.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Барич, М.Моштаница , Јасенак , Ушће , Кртинска , Велико Поље | 24.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 48 | 49 | 46 |
| Q (Наменска) | 7.0 | 4.3 | 4.3 |
| P | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
| Q мах 1800 | 62+4.4 |
| P | 5.8 |
| Q мин 600 | 39+7.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.26 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Рад са озоном. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 241 | 244 | 238 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 77 | 84 | 79 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 128 | 124 | 124 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.5 | 6.1 | 5.9 |
| Дом | 10.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.1 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.3 |  |  |
| Ушће | 21.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.28 | 3.63 | 3.45 |
|  | Мислођин | 3.32 | 2.42 | 3.44 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Хидровар у Х.С.“Језерски пут“ пуштен у рад. У резервору Јасенак постављена сонда за континуално мерење нивоа. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић