Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   25.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уређење плаца(паркинга)за камионе. | 25.03.2013 |  |
| 2. | По текућим пријавама . | 25.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 25.03.2013. | 8009660 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 25.03.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” ,вађење и чишћење обе пумпе више пута , свлачење нивоа . Пумпа П 1 је вероватно страдала | 25.03.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 25.03.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 25.03.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 25.03.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 25.03.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8. | Ђачког батаљона бр 9/Б улично загушење урађено од 11:00 до 12:00 | 24.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Космајска улица улично загушење урађено од 16:00 до 17:00 | 24.03.2013. | Завршени радови |
| 10. |  |  | Завршени радови |
| 11. |  |  | Завршени радови |
| 12. |  |  | Завршени радови |
| 13. |  |  | Завршени радови |
| 14. |  |  | Завршени радови |
| 15. |  |  | Завршени радови |
| 16. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Базна Хемија- демонтажа споја и монтажа водомера. | 25.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Моштаничка 49.пукло стакло на водомеру. | 25.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Жике Драгојловић 75 прикључак на водоводну мрежу. | 25.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац-ул Немањина 33-пукло стакло на водомеру. | 25.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Браће Лазић пукло стакло на водомеру. | 25.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Браће Лазић 93 цурње. | 25.03.2013. | Планирани радови |
| 7 . | 5 Козарска бр 6 пукло стакло на водомеру. | 25.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Драге Вуковића Корчагина бр 60 цури вентил. | 25.03.2013. | Планирани радови |
| 9. |  | 25.03.2013. | Планирани радови |
| 10. |  | 25.03.2013. | Планирани радови |
| 11. |  | 25.03.2013. | Планирани радови |
| 12. |  | 25.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. |  | 25.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 65 | 54 | 49 |
| Q (Наменска) | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1200 | 65+4.2 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0500 | 43+4.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.37 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 253 | 245 | 242 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 81 | 74 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 138 | 128 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 12.1 |  | 5.8 |
| Дом | 10.7 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.6 |  |  |
| Ушће | 19.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.66 | 3.54 | 3.60 |
|  | Мислођин | 2.44 | 2.33 | 3.22 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Редован обилазак изворишта због тренутних хидролошких услова. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић