Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 25.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, 14 октобра 25 (нема цурења воде) | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Б. Урошевића Црног 4 | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска (није велико цурење, пропуста затварач, вода је затворена) | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 21, у коловозу (затрпано ризлом) | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, 31 ве Српске бригаде 24 (приликом затварања воде заблокирао је вентил, неопходна је замена истог) | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, довоз песка у магацин | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, Пут за Дуго поље | 25.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 13 | 25.10.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Рваћанска | 25.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 302 | 25.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Милутина 15 (није завршено, пуна цев жила), Равногорска 30 | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: Обреновац, Љубе Ненадовића (18 ком), Друга МЗ (30 ком) | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | Свлачење нивоа фекалне канализације на преливној јами: Обреновац, Купиначка | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе (3 пута) | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 24.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, ТЕНТ 171, Раденка Ранковића 4, Милоша Обреновића 42, 14 октобра 11 | 25.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Бачевачка 80 | 25.10.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Швабића крај 445, Шумадија 125 | 25.10.2011. | Радови у току |
|  | МЗ Пољане, прикључења корисника | 25.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Преки луг 23б, Обреновачка 33, Шумадијска 79 | 25.10.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних линија: Звечка, Драгана Градинца 8 | 25.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 25.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац, Мала Моштаница, Обреновац прва и друга зона | 25.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 25.10.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, ул. Рваћанска – Немањина, санација фекалне канализације извођач предузеће АР Градња доо Београд | 25.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 40 | 52 | 47 |
| Q (Наменска) | 61 | 4.6 | 4.5 |
| P | 57 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 2200 | 52+4.6 |
| P | 5.7 |
| Q мин 1400 | 40+61 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.11 | 0,24 | 0,20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 151 | 246 |
| p | 5.9 | 5.4 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 95 | 35 | 99 |
| Q Ø 250 | 31 | 19 | 29 |
| Q Ø 600 | 122 | 97 | 118 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.00 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 12.50 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 10.50 | 5.4 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.32 | 3.45 | 3.60 |
|  | Мислођин | 2.01 | 1.16 | 1.99 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,28 | 0,24 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Електро радови на изворишту. Проба рада Рени бунара преко фреквентног регулатора. |

Обрадила: Славица Филић