Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   25.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул.Дубоко бр.1, измештање прикључне цеви ПЕ 1“ | 25.11.2013 | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул.Посавских Норвежана бр.164 | 25.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Барич, ул.Личка бр.25 | 25.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Мислођин, ул.Брђанска бр.94 | 25.11.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, квар сонде (крушке) хаварног нивоа, квар отклоњен | 25.11.2013 | 9677666 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 25.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 25.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 25.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 25.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 25.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 25.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.30, улично загушење | 24.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.15б, цурење у шахти | 25.11.2013. | Планирани радови |
| 2 | Пољане, Ђорђевића крај (Светислав Ђорђевић), слаб притисак | 25.11.2013. | Планирани радови |
| 3 | Пољане, (Радомир Ђурић), цурење у шахти | 25.11.2013. | Планирани радови |
| 4 | Грабовац, Видански крај (Бранко Јордановић), нови прикључак | 25.11.2013. | Планирани радови |
| 5 | Кртинска, Месна заједница, слаб притисак у мрежи | 25.11.2013. | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Грачаничка бр.15, слаб притисак у мрежи | 25.11.2013. | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.88, замена вентила у шахти | 25.11.2013. | Планирани радови |
| 8 | Дражевац, Веверички крај бр.313, цурење у шахти | 25.11.2013. | Планирани радови |
| 9 | Барич, ул.Железничка бр.3/2, замена водомера | 25.11.2013. | Планирани радови |
| 10 | Барич, ул.Омладинска бр.37, замена водомера | 25.11.2013. | Планирани радови |
| 11 | Барич,ул.Виноградска бр.6, замена водомера | 25.11.2013. | Планирани радови |
| 12 | Барич, ул.Железничка бр.3/5, замена водомера | 25.11.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Скела, бетонирање површине око новопостављеног хидранта | 25.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Ушће, бетонирање површине око новопостављеног хидранта | 25.11.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 66 | 78 | 61 |
| ` | 2.7 | 1.5 | 2.7 |
| P | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1700 | 82+3.0 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 55+1.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.15 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 168 | 251 | 244 |
| p | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 16 | 71 | 66 |
| Q Ø 250 | 30 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 122 | 144 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 12.3 |  | 5.7 |
| Дом | 10.6 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 12.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 7.7 |  |  |
| Ушће | 21.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
|  | Забрежје | 3.57 | 3.35 | 3.41 |
|  | Мислођин | 1.51 | 1.81 | 3.28 |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић