Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   26.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уређење плаца(паркинга)за камионе. | 26.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | По текућим пријавама . | 26.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 26.03.2013. | 8011138 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 26.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” ,вађење и чишћење обе пумпе више пута , свлачење нивоа . Пумпа П 1 је вероватно страдала | 26.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 26.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 26.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 26.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 26.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење гајгер сливника у улицама по Обреновцу,укупно испрано 78.комада. | 25.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Аца Симовића бр 32 одгушење фекалне канализације у згради. | 25.03.2013. | Завршени радови |
| 10. | Краља Петра бр 2-двориште цркве одгушење фекалне канализације. | 25.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Барич-Радничка бр 25,нема загушења | 25.03.2013. | Завршени радови |
| 12. |  |  | Завршени радови |
| 13. |  |  | Завршени радови |
| 14. |  |  | Завршени радови |
| 15. |  |  | Завршени радови |
| 16. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 26.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац-Змај Јовина бр 16 не држи вентил. | 26.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Доситејева бр 19 цурење у шахти. | 26.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Проте Матеје Ненадовића бр 27/2 цурење на вентилу. | 26.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Ратари ул Савска бр 82 пукао вентил. | 26.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Мислођин ул Кованчина бр 3.цурење. | 26.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич ул Колубарска бр 26 вентил не држи. | 26.03.2013. | Планирани радови |
| 7 . | Браће Лазић бр 351 провера исправности водомера. | 26.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Лукића крај 203/ц прикључак на водоводну мрежу. | 26.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | М.М. Сеље бр 276 уградња умањивача притиска. | 26.03.2013. | Планирани радови |
| 10. | Вука Караџића бр 54 замена водомера. | 26.03.2013. | Планирани радови |
| 11. | Љубе Ненадовића бр 15 замена водомера. | 26.03.2013. | Планирани радови |
| 12. |  | 26.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. |  | 26.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 57 | 57 | 41 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1200 | 61+4.4 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0500 | 40+4.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.31 | 0.29 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 242 | 246 | 240 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 80 | 80 | 75 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 125 | 130 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 9.8 |  | 5.9 |
| Дом | 10.3 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.7 |  |  |
| Ушће | 19.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.61 | 3.72 |
|  | Мислођин | 2.38 | 2.46 | 3.58 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Редован обилазак изворишта због тренутних хидролошких услова. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић