Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   26.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,улица Белопољска-Милоша Обреновића поправка затвараца ф100. . | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Забрежије водовод,планирање и ископ земље код настрешнице. | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Багер CAT искључен,због кочница у сервису | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Довоз песка у магацин и одвоз шута | 26.10.2012 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ ,ручно чишћење пресе и решетке | 25.10.2012. | 7111711 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 и П 2 пумпе | 25.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 25.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 25.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , | 25.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 25.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 25.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање гајгер сливника по Обрановцу испрано укупно 65 комада | 25.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 26.10.2012. | у току |
| 10. | Царице Милице број 7.улично загушење урађено од 13:30до 14:30. | 25.10.2012. |  |
| 11. | Скинут прохромски цевовод са аутоматске решетке на Фекалној црпној станици “Колубара”,окренут лук за 180 степени и пуштена преса у рад. | 25.10.2012. |  |
| 12. | Црпљење септичких јама у Звечкој улица 19.број 21.(једна тура). | 25.10.2012. |  |
| 13. | Црпљење септичких јама у Ратарима(Тулимировић Д.О.О.) (једна тура) | 25.10.2012. |  |
| 14. | Основна школа у Пољанама( две туре) сва црпљења рађена у времену од 09:00 до 14:00 | 25.10.2012. |  |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка,улица Слободана Танкосића –прикључак воде на домаћинство. | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Кртинска,улица Дорћолска број 52- замена улазног вентила. | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Кртинска,улица пут за Прово број 44-замена стакла на водомеру. | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац,улица Цара Лазара број 1/64-замена водомера. | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Гај 1,улица Дечанска број 5-замена водомера. | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Улица Дечанска број 1. | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Улица Дечанска број 9-замена водомера | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Јсенак број 122-цурење воде поправка | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Мислођин,улица Осовље број 6-цурење воде поправка | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 10. | Мислођин,улица Брђански крај- замена водомера | 26.10.2012 | Планирани радови |
| 11. | Мислођин,улица Брђански крај број 41-замена водомера | 26.10.2012 | Планирани радови |
| 12. | Мислођин,улица Брђански крај број 41/А-замена водомера | 26.10.2012 | Планирани радови |
| 13. | Обреновац,улица Краља Александра број 101-замена водомера. | 26.10.2012 | Планирани радови |
| 14. | Мислођин,улица Бачевачка број 3/Н-замена водомера | 26.10.2012 | Планирани радови |
| 15. | Мислођин,улица Бачевачка број 3/3-замена водомера | 26.10.2012 | Планирани радови |
| 16. | Мала Моштаница,улица Светог Саве број 3-цуренје воде поправка | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 17. | Мала Моштаница,улица Висока број 3-замена водомера. | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 18. | Мала Моштаница,улица Светог Саве број 40-замена водомера | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 19. | Мала Моштаница,улица Шарчевића крај број 72/2-замена водомера. | 26.10.2012. | Планирани радови |
| 20. | Мала Моштаница,улица Слободана Пенезића број 16-замена водомера. | 26.10.2012 | Планирани радови |
| 21. | Мала Моштаница,улица Палих Бораца број 60-цурење воде у шахти поправка. | 26.10.2012 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. |  | 26.10.2012 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 61 | 62 | 58 |
| Q (Наменска) | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
| P | 5.7 | 5.8 | 5.7 |
| Q мах 1500 | 68+6.0 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0600 | 50+5.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 181 | 262 | 267 |
| p | 5.5 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 36 | 86 | 84 |
| Q Ø 250 | 27 | 36 | 34 |
| Q Ø 600 | 118 | 140 | 139 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.3 |  | 7.3 |
| Дом | 9.1 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.9 |  |  |
| Ушће | 21.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.51 | 3.64 | 3.75 |
|  | Мислођин | 2.22 | 2.00 | 3.52 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић