Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 27.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 21, бетонирање тротоара и дела коловоза | 26.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ЕМС, трафо станица, демонтажа фазонских комада и монтажа нових. Постављен нов водомер за пријавницу и пуштена вода | 26.03.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, код хидрофора, ископ раден јаме уз хидрофор и анкерисање | 26.03.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Дубоко 1 | 26.03.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Шабачки пут 252 | 27.03.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Вранићки крај 77 | 27.03.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, 585 | 27.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Индустријска зона 9, 14. октобра 25, Ђачког батаљона 76 | 26.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога: / | 26.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац (75 ком) | 26.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 26.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, пумпа П2 искључена, пумпа П1 повезана, спремна за пуштање у рад 28.03.2012. | 26.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 26.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласц | 26.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 26.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 27.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Гробљанска бб, Милоша Обреновића 64/1, 14 октобра 46, Мује Калајџића 37, Проте Матеје Ненадовића 37, Колубарска 36а, Браће Зујаловића 4, Вашариште 6/2, Вука Караџића 8 | 27.03.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Шабачки пут 4, Мајданска 56 | 27.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Београдска 33 | 27.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Кованчина 8 | 27.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 27.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Барич, Дражевац | 27.03.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дражевац | 27.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 27.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 27.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 27.03.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 27.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 81 | 83 | 72 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 5.4 | 5.1 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1100 | 87+10.4 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0700 | 70+5.0 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 210 | 236 | 182 |
| p | 5.6 | 5.6 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 58 | 78 | 52 |
| Q Ø 250 | 25 | 39 | 24 |
| Q Ø 600 | 127 | 119 | 106 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.7 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 14.8 | 5.0 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.43 | 3.09 |
|  | Мислођин | 2.10 | 2.01 | 4.55 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0,28 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић