Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   28.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница, ул.Максимовића крај бр.1,замена цеви ПЕ 3/4“ у дужини од 2м | 26.11.2013 | Радови ће се наставити |
| 2. | Дражевац, Веверички крај бр.313, вршен ископ, није нађен квар | 26.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Звечка, ул.Слободана Танкосића бр.16а, квар на цевоводу ПОЦ 5/4“ у коловозу | 26.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, ул.Колубарска бр.12, квар на цевоводу ПОЦ 5/4“ у коловозу | 26.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Конатице, одвоз питке воде аутоцистерном | 26.11.2013 | Завршени радови |
| 6 | Мислођин, Бачевица, замена умањивача притиска | 27.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.6.војвођанске бригаде бр.47 | 27.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Мислођин, Језерски вис (код базена) | 27.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, раскрсница ул.Војводе Мишић -Кнез Михајлова, повез цевовода из Кнез Михајлове на нови цевовод у ул.Војводе Мишић | 27.11.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 28.11.2013 | 9700066 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 28.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење обе пумпе више пута у току дана | 28.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 28.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 28.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 28.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 28.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Звечка, МСД „Траде Весић“, ул.Браће Јоксић бр.201, црпљење септичке јаме (2 туре) | 27.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, Дечје обданиште „Весељко“, ул.Ђачког батаљона бр.36а, одгушење фекалне канализације | 27.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.101в,стан бр.1 одгушење купатилске вертикале | 27.11.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.99,стан бр.1 одгушење судоперске вертикале | 27.11.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.32, улично загушење | 27.11.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Равногорска бр.36 стан бр.2, одгушење судоперске вертикале | 27.11.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Краља Петра I бр.4, замена водомера | 28.11.2013. | Планирани радови |
| 2 | Барич, ул.Посавских пертизана бр.50/6, замена водомера | 28.11.2013. | Планирани радови |
| 3 | Барич, Ново насеље бр.38, замена водомера | 28.11.2013. | Планирани радови |
| 4 | Барич, Ново насеље бр.14, замена водомера | 28.11.2013. | Планирани радови |
| 5 | Рад по радном налогу од 27.11.2013.год. | 28.11.2013. | Планирани радови |
| 6 | Мала Моштаница ул.Висока бр.2, пукло стакло водомера | 28.11.2013. | Планирани радови |
| 7 | Звечка, ул.Солунског фронта бр.20, замена водомера | 28.11.2013. | Планирани радови |
| 8 | Звечка, ул.Солунског фронта бр.10/а, замена водомера | 28.11.2013. | Планирани радови |
| 9 | Звечка, ул.Солунског фронта бр.12/к, замена водомера | 28.11.2013. | Планирани радови |
| 10 | Звечка ул.Браће Јоксић бр.135, замена водомера | 28.11.2013. | Планирани радови |
| 11 | Звечка ул.Браће Јоксић бр.149, замена водомера | 28.11.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.240, постављен недостајући (украден) шахт поклопца испред улаза у двориште | 27.11.2013 | Завршени радови |
| 2 | Мислођин, ул.Бачевачка бр.20, обилазак локације по пријави диспечера, где је утврђено да нема бетонирања због ископа у каналу поред коловоза | 27.11.2013 | Радови нису извођени |
| 3 | Скидање дрвене оплате после бетонирања надземних хидраната у Скели и Ушћу | 28.11.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 67 | 45 |
| ` | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 68+3.1 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 45+1.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.30 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 241 | 244 |
| p | 5.9 | 6.1 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 67 | 60 | 64 |
| Q Ø 250 | 37 | 40 | 37 |
| Q Ø 600 | 148 | 141 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 9.2 |  | 7.6 |
| Дом | 9.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 7.9 |  |  |
| Ушће | 23.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.58 | 3.82 | 3.30 |
|  | Мислођин | 2.59 | 1.82 | 3.22 |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић