Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   29.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци , Индустријска Зона , код ДОК а | 29.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Скела , ул 56.Родољуба бр 154 | 29.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Далматинска бр 20 | 29.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , oчишћена аутоматска решетка | 29.04.2013. | 8242806 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 29.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 29.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 29.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 29.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 29.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 29.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац ,ул Војводе Мишића бр 239 , одгушење Фекалне канализације | 28.04.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац ,ул Краља Милутина бр 25/б одгушење судоперске вертикале | 28.04.2013. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела , 56. Родољуба бр 154/б , цурење у шахти , поправка | 29.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Уровци , ул Брештанска бр 37, нема притиска , испирање | 29.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Бело поље , ул Стара Тамнава бр 22 , цурење у шахти , поправка | 29.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич , ул 6.Војвођанске Бригаде бр 37 , цури улазни вентил , поправка | 29.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Барич , ул Виноградска бр 58, цурење у шахти , поправка | 29.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич , ул Баричка Река бр 72 , цурење у шахти , поправка | 29.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич , ул Аце Спасића бр 58 , цурење у шахти , поправка | 29.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Месна Заједница Пољане , прикључци на водоводну мрежу | 29.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Провере стања | 29.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 76 | 50 |
| Q (Наменска) | 4.4 | 4.2 | 4.5 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2000 | 80+4.4 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0700 | 50+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.38 | 0.39 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 252 | 251 |
| p | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 71 | 81 | 66 |
| Q Ø 250 | 38 | 36 | 37 |
| Q Ø 600 | 141 | 135 | 148 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 16.1 |  | 7.5 |
| Дом | 17.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 13.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.4 |  |  |
| Ушће | 24.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.7 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.27 | 3.59 | 3.33 |
|  | Мислођин | 2.19 | 1.08 | 2.74 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић