Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   30.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Милоша Обреновића-замена вијака на затварачу ф200 | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Рад на сређивању просторија | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | По текућим пријавама неће бити затварања воде | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 4. |  | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 5. |  | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 6. |  | 30.10.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ ,ручно чишћење пресе и решетке | 29.10.2012. | 7111711 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 и П 2 пумпе | 29.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 29.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 29.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , | 29.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 29.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 29.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање гајгер сливника по Обрановцу испрано укупно 146 комада од 08:30 до 18:00 | 29.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.10.2012. | у току |
| 10. | Црпљење септичких јама у Баричу-ул Баричка река бр 13.(једна тура).Шљивице-ул Колубарска бр 8.(једна тура).Грабовац бр 47.(једна тура).Грабовац-ул Видански крај(једна тура).Сва црпљења рађена у времену од 08:00 до 11:00. | 29.10.2012. |  |
| 11. | На ФЦС Колубара,извађена решетка,усмеривач из воде,прање левка око решетке,корито испражњено од 11:00 до 12:00. | 29.10.2012. |  |
| 12. | Аце Симовића бр 4-одгушење купатилске вертикале од 18:00 до 19:00. | 29.10.2012. |  |
| 13. |  | 29.10.2012. |  |
| 14. |  | 29.10.2012. |  |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац-ул Ђачког Батаљона бр 13-замена вентила вертикале. | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац-ул Краља Милутина бр 19-замена водомера. | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац-ул Аце Симовића бр 46-замена водомера | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Барич-ул Баричка река бр 241/А-пукло стакло,замена водомера. | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Барич-ул Баричка река бр 7-пукло стакло. | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац-ул Војводе Мишића бр 205-после лома цеви нема притиска воде поправка | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Бело Поље-ул Тамнавска 5.део бр 11/А-замена водомера. | . 30.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац-ул Вука Караџића бр 47-замена водомера | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Мислођин-ул Бачевачка бр 3/Ф-замена водомера | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 10. | Мислођин-улица Бачевачка бр 84-замена водомера | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 11. | Мислођин-улица Бачевчка бр 92-замена водомера | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 12. |  | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 13. |  | 30.10.2012. | Планирани радови |
| 14. |  |  | Планирани радови |
| 15. |  |  | Планирани радови |
| 16. |  |  | Планирани радови |
| 17. |  |  | Планирани радови |
| 18. |  |  | Планирани радови |
| 19. |  |  | Планирани радови |
| 20. | . |  |  |
| 21. |  |  |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. |  | 30.10.2012. |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 66 | 60 | 39 |
| Q (Наменска) | 5.0 | 4.9 | 7.3 |
| P | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 1500 | 79+11.0 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 39+5.0 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.25 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 257 | 260 | 261 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 81 | 88 | 82 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 36 |
| Q Ø 600 | 141 | 137 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22.4 |  | 7.3 |
| Дом | 20.0 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 18.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 15.4 |  |  |
| Ушће | 25.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.7 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.23 | 3.92 | 3.82 |
|  | Мислођин | 2.84 | 2.25 | 3.72 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.16 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић