Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на 31.08.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Ратари , Бргулице , Живковића крај бр 11 | 30.08.2012. | Завршени радови |
|  | Рвати , ул Рваћанска бр 89 | 30.08.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка , Ваљевски пут бр 192, пролаз испод коловоза, замена 12 м цеви | 30.08.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница , ул Шарчевића крај бр 119, замена 6 м цеви испод коловоза | 30.08.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин , ул М.М.Сеље бр 117 | 30.08.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница , ул Селинска бр 12 | 30.08.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин , Бркин поток бр 38 | 30.08.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 30.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич , ул Баричка река бр 163 , у дворишту | 31.08.2012. | Радови у току |
| 10 | Звечка , ул 23. бр 6 | 31.08.2012. | Радови у току |
| 11 | Обреновац , ул 14. Октобра бр 58 | 31.08.2012. | Радови у току |
| 12 | Барич , ул Босанска бр 14 | 31.08.2012. | Радови у току |
| 13 | Обреновац , ул Раје Поповића бр 6 | 31.08.2012. | Радови у току |
| 14 | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 31.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац , ул Вука Караџића бр 90 | 30.08.2012. | Завршени радови |
| 2 | Обреновац , ул Светог Саве локали,одгушење | 30.08.2012. | Завршени радови |
| 3 | Звечка , ул Браће Јоксића , црпљење септичке јаме , 1 тура | 30.08.2012. | Завршени радови |
| 4 | Обреновац , ул Вука Караџића бр 93 , одгушење судоперске вертикале | 30.08.2012. | Завршени радови |
| 5 | ФЦС „Купинац“ , сипано 10 литара горива у аграгат | 30.08.2012. | Завршени радови |
| 6 | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 12, улично загушење | 30.08.2012. | Завршени радови |
| 7 | ФЦС „Купинац“ ,вађење и чишћење пумпи П1 и П2 | 30.08.2012. | Завршени радови |
| 8 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 31.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац , Вашариште , јавна чесма | 31.08.2012. | Планирани радови |
| 2 | Рвати , ул Рваћанска бр 98 | 31.08.2012. | Планирани радови |
| 3 | Барич , Ново Насеље бр 25 в | 31.08.2012. | Планирани радови |
| 4 | Барич , Ново Насеље бр 34 | 31.08.2012. | Планирани радови |
| 5 | Барич , ул Јанка Тешића бр 17 | 31.08.2012. | Планирани радови |
| 6 | Обреновац , ул Обреновачки друм бр 60 | 31.08.2012. | Планирани радови |
| 7 | Забрежје , ул Савска бр 70 | 31.08.2012. | Планирани радови |
| 8 | Звечка , ул Браће Лазића бр 26 | 31.08.2012. | Планирани радови |
| 9 | Обреновац , ул Браће Југовића бр 38 | 31.08.2012. | Планирани радови |
| 10 | Обреновац , ул Капетана Петра Ерића бр 27 | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 11 | Обреновац , ул Краља Милутина бр 27/а | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 12 | Обреновац , ул Проте Матеје Ненадовића бр 129 | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 13 | Обреновац , Бањски комплекс Тополице, ул Војводе Путника бр 28 | 30.08.2012. | Планирани радови |
| 14 | Обреновац ул Милисава Павловића бр 22 | 31.08.2012. | Планирани радови |
| 15 | Обреновац , ул Дечанска бр 5 | 31.08.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Очитавање водомера : Барич , 1. зона | 31.08.2012. | Завршено |
| 2 | Провере и сликање водомера са стањем преко 200м3 | 31.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 31.08.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 109 | 107 | 102 |
| Q (Наменска) | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 122+4.4 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0500 | 88+4.9 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.18 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 295 | 297 | 291 |
| p | 5.9 | 5.8 | 5.6 |
| Q Ø 400 | 85 | 90 | 82 |
| Q Ø 250 | 43 | 43 | 43 |
| Q Ø 600 | 167 | 164 | 166 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 24.5 |  | 7.3 |
| Дом | 24.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 15.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.6 |  | 6.9 |
| ТЕНТ | 18.0 |  |  |
| Ушће | 34.3 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.67 | 3.20 |
|  | Мислођин | 2.77 | 1.34 | 4.19 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0,19 | 0,18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила :  Весна Ђотуновић