Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   31.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац-ул Војводе Мишића код ауто школе Бане,затворена вода у 07:00. | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница код фудбалског терена | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Мала Моштаница-ул Максимовића крај бр 15 | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 4. |  | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 5. |  | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 6. |  | 31.10.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ ,ручно чишћење пресе и решетке | 30.10.2012. | 7111711 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 и П 2 пумпе | 30.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 30.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 30.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , | 30.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 30.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 30.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање гајгер сливника по Обрановцу Ројкавац(30 комада) и ул Проте Матеје Ненадовића(33 комада) од 08:00 до 13:00 | 30.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 31.10.2012. | у току |
| 10. | Александра Аце Симовића-постављен ревизиони поклопац од 11:00 до 11:30. | 30.10.2012. |  |
| 11. | Цара Душана бр 6-нема загушења(канализација се осећа)од 16:00 до 17:00. | 30.10.2012. |  |
| 12. | Испражњено корито на ФЦС Колубара(два пута) | 30.10.2012. |  |
| 13. |  | 30.10.2012. |  |
| 14. |  | 30.10.2012. |  |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница-ул Обреновачка бр 9-вентил цури | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич-амбуланта код Прве Искре-цурење воде у шахти-поправка | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Барич-ул Аце Спасића бр 16-пукла цев иза шахте,вентил не држи. | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Звечка-ул 34 бр 2-пукло стакло. | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Барич-ул Баричка река 103-замена водомера | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Барич-ул Пут за Искру бр 4-замена водомера | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац-ул Посавских Норвежана бр 7-замена водомера. | . 31.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Баруч-ул Виноградска бр 2-замена водомера | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Барич-ул Виноградска бр 36/1-замена водомера | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 10. | Барич-ул Виноградска бр 9-замена водомера | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 11. | Барич-ул Шесте Војвођанске бригаде бр 40/Б-замена водомера | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 12. | Барич-ул Шесте Војвођанске бригаде бр 32-замена водомера | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 13. |  | 31.10.2012. | Планирани радови |
| 14. |  |  | Планирани радови |
| 15. |  |  | Планирани радови |
| 16. |  |  | Планирани радови |
| 17. |  |  | Планирани радови |
| 18. |  |  | Планирани радови |
| 19. |  |  | Планирани радови |
| 20. | . |  |  |
| 21. |  |  |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. |  | 31.10.2012. |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 60 | 78 | 64 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 5.3 | 5.3 |
| P | 5.7 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1500 | 82+5.2 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 41+5.9 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.19 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 264 | 262 | 259 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 82 | 89 | 83 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 145 | 137 | 140 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.7 |  | 7.3 |
| Дом | 11.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.7 |  |  |
| Ушће | 24.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.7 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.40 | 3.62 | 3.51 |
|  | Мислођин | 2.84 | 2.25 | 3.72 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић