Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 31.08.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Браће Југовића 63 | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 20 | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, ППВ, ископ за кабал | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 33, у коловозу (ископ, разупирање, црпљење воде) | 30.08.2011. | Радови извођени до 1 час после поноћи. Након зарушавања су прекинути из безбедносних разлога. |
|  | Одвоз питке воде у Конатице | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ Б | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 33 | 31.08.2011. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде у Барич | 31.08.2011. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде у Малу Моштаницу | 31.08.2011. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ Б | 31.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Ђачког батаљона 1а, Грачаничка 20 | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Барич, Милисава Чамџије | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: Обреновац, Економска (225м линије и 5 шахти), Краља Милана (335м линије и 10 шахти), | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, повезивање електро ормара | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци,чишћење решетке | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 30.08.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 31.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милана 11, Краља Александра 21, Николе Тесле 9, Вука Караџића 43, Пут за Забран 54 | 31.08.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Доситејева 114, А.А.Симовића 130/4 и 206 | 31.08.2011. | Радови у току |
|  | Дрен, Пљоштара 9 | 31.08.2011. | Радови у току |
|  | Ратари, Ратарска 27в | 31.08.2011. | Радови у току |
|  | Барич, јавна чесма на гробљу, Рада Тадића 23, Баричка река 13, Ново насеље 56, Аце Спасића 44 | 31.08.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 36 и 71, Селинска 3 | 31.08.2011. | Радови у току |
|  | Искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 31.08.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: / Провера стања водомера и рекламације корисника | 31.08.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 31.08.2011. | Радови у току |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 31.08.2011. | Радови у току |
| 3. | Баљевац, изградња примарне водоводне мреже извођач Предузеће Алексић доо Уб | 31.08.2011. | Радови у току |
| 4. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 31.08.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 95 | 85 | 77 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 4.7 | 4.8 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 2000 | 101+5.5 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0500 | 74+4.8 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 268 | 269 | 261 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 104 | 111 | 103 |
| Q Ø 250 | 33 | 34 | 34 |
| Q Ø 600 | 131 | 124 | 124 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 37.4 | 6.0 | 7.3 |
| Дом | 20.8 | 2.6 | 7.2 |
| Павловића крај | 19.3 | 4.6 | 9.0 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.31 | 3.40 | 3.74 |
|  | Мислођин | 1.44 | 0.39 | 2.88 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,21 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић