Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 28.09.2012.год.

Сектор за одржавање водоводних мрежа	
Р.
б.	Место интервенције	Датум	Статус радова	
1.		     Барич , ул Савска бр 21 	28.09.2012.	Планирани радови	
2.		     Барич , 6. Војвођанске бригаде бр 26	28.09.2012.	Планирани радови	
3.		     Мислоћин , ул Мислођинска бр 180	28.09.2012.	Планирани радови	
4.		      Барич , ул  Милорада Петровића Ујке бр 34	28.09.2012.	Планирани радови	

Сектор за одржавање канализационих мрежа	
Р.
б.	Место интервенције	Датум	мерач протока
(м3)	Статус радова	
 1.		  ФЦС  Колубара , ручно чишђење решетке и корита пресе	27.09.2012.	6953468	Пумпа у раду	
 2	  ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење обе пумпе ,пумпа 
    П 1 изгорела , пребачена пумпа П 2 , рад електричара 
  На скидању и повезивању каблова	27.09.2012.		Пумпа у раду	
 3.		  ФЦС “ II месна заједница“ , вађење и чишћење пумпе	27.09.2012.		Пумпа у раду	
 4.		  ФЦС “Војска“	27.09.2012..		Пумпа у раду	
 5.		  ФЦС “Забрежје“	27.09.2012.		Пумпа у раду	
 6.		  ФЦС “Купиначка улица“	27.09.2012.		Пумпа у раду	
 7.		  ФЦС “С5“	27.09.2012		Пумпа у раду	
	Обреновац , ул Краља Mилутина бр 13 – 15 , улично
 загушење	27.09.2012.	Завршени радови	
8.	  Обреновац , ул Краља Mилутина бр 19, 19/a, 19/b ,      одгушење судоперских  вертикала	27.09.2012	Завршени радови	
10	  Црпљење септичких јама - у Белом Пољу Селенића крај,
  Звечка ул 19. Бр29/3 ,  Основна школа у Љубинићу 	27.09.2012	Завршени радови	
11	Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно 
(0800, 1300, 1700, 2100)	28.09.2012.	у току	

Сектор за прикључке и искључења
(замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама
	
Р.
б.	Место интервенције	Датум	Статус радова	
1.		  Обреновац , ул Војводе Мишића бр 158	28.09.2012.	Планирани радови	
2.		  Обреновац ,К.С. Ројковац ,ул Краља Милутина бр 9/а	28.09.2012.	Планирани радови	
3.		  Барич , ул Железничка бр 32	28.09.2012.	Планирани радови	
4.		  Барич , ул  Железничка бр 30/5	28.09.2012.	Планирани радови	
5.		  Барич , ул Виноградска бр 31	28.09.2012.	Планирани радови	
 6	  Баљевац , ул Мијатовића крај бр 50/в	28.09.2012.	Планирани радови	
 7	  Барич , ул Баричких Бораца бр 48	28.09.2012.	Планирани радови	
 8	  Барич , ул Посавских Партизана бр 22	28.09.2012.	Планирани радови	
 9	 Барич , ул Посавских Партизана бр 50/3	28.09.2012.	Планирани радови	
 10.	  Јасенак , рад по налагу од јуче, завршити прикључак	28.09.2012.	Планирани радови	
11.	  Барич , ул Посавских Партизана бр 34	28.09.2012.	Планирани радови	
12.	  Барич , Баричких Бораца бр 27/а 	28.09.2012.	Планирани радови	

Служба наплате и водочитања
	
Р.
б.	Место интервенције	Датум	Статус радова	
1.		   Провере корисника на терену	28.09.2012.	Планирани радови	
	Постројење за прераду воде Барич	
h	14h	22h	7h	
Q (Барич)	112	70	58	
Q (Наменска)	6.1	6.4	10.2	
P	6.4	5.9	5.9	
Q мах 2000	112+6.1	
P	6.4	
Q мин 1200	57+4.8	
P	5.9	
квалитет воде	
мутноћа (NTU)	0.17	0.16	0.12	
Резидуал хлора
mg/l	0.70	0.70	0,70	
	Радови	Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система.	

	Постројење за прераду воде Забрежје	
h	14h	22h	7h	
Q (дистрибуирано)	198	193	274	
p	5.7	5.7	6.0	
Q Ø 400	45	48	80	
Q Ø 250	31	30	41	
Q Ø 600	122	115	153	
Q Ø 300				
		Q (l/s)	Pu (bar)	Pi (bar)	
	Френки	22.2		7.1	
	Дом	20.4		7.3	
	Павловића крај	11.6		8.5	
	Брђански крај	5.4		7.2	
	ТЕНТ	16.5			
	Ушће	28.7			
	Грабовац			3.3	
	Резервоари
(m)	Забрежје	3.74	3.45	3.25	
	Мислођин	3.36	3.24	4.22	
квалитет воде	
мутноћа (NTU)	0.24	0,20	0,18	
Резидуал хлора
mg/l	0,6	0,6	0,6	
	Радови	
Узимање узорака и контрола параметара воде.
Редовно дежурство.
Мерење и контрола рада изворишта.
Регенерација дренова 6 и 7 на Рени бунару.	

  Обрадила : Весна Ђотуновић